| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC #### ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS #### ELÉTRICA - SISTEMA DE ENÉRGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.LC.2500.4200.ЕТ.ЕМ.М | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 15/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 04/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	INTRODUÇÃO

O equipamento e os cabos foram adotados para utilização em clima tropical úmido com alto teor de cloro no ar, com temperatura do ar de +5 °С até +40 °С, umidade relativa até 98% com temperatura de +25 °С.

2.	EQUIPAMENTO DE ENERGIA

Os principais consumidores de energia da estação de bombeamento de águas pluviais (2500) são as bombas e as válvulas eletricamente comandadas.

Os consumidores de energia atenderão às categorias I e II, de confiabilidade de fornecimento de energia. Os consumidores dos sistemas das válvulas eletricamente comandadas pertencerão à categoria I e as bombas e demais consumidores pertencerão à categoria II.

A energia consumida pela construção é de 6,34 kW.

Há uma sala elétrica para a colocação e recepção do painel de distribuição e também para os painéis de controle das torres de iluminação (2903).

Todos os painéis de comando e controle deverão ser fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos.

O sistema de aterramento será com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S, que será aceito no lugar (do seqüência zero trabalhando como condutor N e o condutor de proteção “PE” e que estão separadas através de todo o sistema).

O fornecimento de energia do painel de controle e das válvulas eletricamente comandadas será feito a partir dos painéis de transferência automática de carga.

Todos os quadros elétricos são fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos para proteção de curto-circuito e sobrecarga.

3.	FONTE DE ENERGIA

As redes elétricas são projetadas com cabos com fios de cobre, blindados com capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

Cabos de cobre são projetados com 5 fios para o abastecimento de energia de consumidores trifásicos (3 fases – L1/L2/L3, com condutor neutro (N) e condutor de proteção (PE) e para consumidores monofásicos com 3 fios (L, N, PE).

4.	FONTE DE ENERGIA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Na sala elétrica da torre de iluminação (2903) dos prédios, os cabos de potência e de iluminação serão instalados em eletrocalhas ou eletrodutos metálicos expostos e fixados nos tetos e paredes por meio de suportes ou braçadeiras.

A colocação dos circuitos e redes dos painéis de controle PCC-B1 e PCC-B2, serão colocadas para torre de iluminação (2903), diretamente para os consumidores (bombas e válvulas eletricamente comandadas), que estão mostradas e descritas no desenho 01.LC.0000.ET.ES.D.01 - “Principal Fonte de Energia de Baixa e Alta Tensão no Local”. As redes de sistemas de automação e de despacho. As redes de iluminação externa e de segurança.

5.	MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão dos mesmos ao conector de proteção PE, usando o condutor PE para conexão com a rede elétrica.

Para execução do sistema principal de equalização de potenciais será fornecida uma fita de aço galvanizado de 25x4 mm para interligação com aterramento principal (MGS). A fita de aço PE será  usada como uma MGS.

Os condutores РЕ do dispositivo elétrico devem ser conectados à barra de aterramento.

É necessário conectar as seguintes partes à barra de aterramento:

-	Condutores PE do equipamento elétrico;

-	Torres, tubulações e estruturas metálicas.

6.	COMPENSAÇÃO DE ENERGIA REATIVA

A compensação de energia reativa não é estabelecida neste prédio por causa do alto custo.