| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC TORRES DE ILUMINAÇÃO DE 50 m ELÉTRICA – SISTEMA DE ENÉRGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.LC.2901.2902.2903.2904.ЕТ.ЕМ.ЕО.М | 0 | Explanatory note | 08/09/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 04/11/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	INTRODUÇÃO

O equipamento e os cabos foram aceitos para operação em clima tropical úmido com alto teor de cloro no ar, temperatura do ar de +5 °С a +40 °С, umidade relativa de até 98% com temperatura de +25 ° С.

2.	EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Os principais consumidores de energia das torres de iluminação (2901) serão as torres de iluminação externa para atender a área do complexo de lançamento.

Para iluminação específica no posto de lançamento o nível de iluminação será de 100lx – torres 2901 a 2904.

Holofotes serão instalados nas torres em várias colunas com lâmpadas de halogênio de alta pressão.

Para sua confiabilidade os consumidores elétricos de fornecimento de energia elétrica são classificados na 1ª categoria.

A carga consumida na torre 2901 será de 52.2 kW.

A carga consumida na torre 2902 é de 45.2 kW.

A carga consumida na torre 2903 é de 45.2 kW.

A carga consumida na torre 2904 é de 87.2 kW.

As caixas de fornecimento de energia e caixas de controle dos holofotes deverão ser instaladas nas sala do painel de comando sob cada torre.

Os equipamentos para operação dos holofotes serão instalados em invólucros metálicos próprio para uso externo com classe de proteção IP-44.

Deverá ser previsto um controle remoto para o desligamento de 3 – 4 fileiras de holofotes a partir do painel de comando situado embaixo das torres, áreas 114 da edificação de lançamento (0100) e a partir do posto de comando.

O fornecimento de energia elétrica deverá ser feito a partir do quadro de distribuição 1 localizado na sala do painel de comando de cada torre.

O fornecimento de energia do quadro de distribuição será feito a partir das seções 1 e 2 do painel de painel de comando de corrente de energia da edificação 0100.

Todos os quadros elétricos são fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos com contatores magnéticos e reles térmicos.

O sistema de aterramento com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S é aceitado no local (função do circuito condutor neutro e do condutor de proteção PE são separados através em todo sistema elétrico).

O fornecimento de energia de todas os quadros de distribuição deverá ser feito a partir de barramentos, equipados com equipamentos para transferência automática de carga.

Todos os quadros elétricos são fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos para proteção de curto-circuito e sobrecarga.

Os ventiladores serão desligados automaticamente em caso de incêndio. Além disso, o desligamento manual em caso de incêndio será feito através de botões instalados nas saídas das dependências de cada sala do prédio.

3.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

Os seguintes tipos de iluminação são previstos:

- holofotes para tensão de 220V;

- de trabalho, emergência para tensão de 127V;

- móvel para tensão de 24V.

A iluminação de emergência é dividida em iluminação de segurança e de evacuação.

A iluminação de segurança é a iluminação operacional quando ocorrer o desligamento da iluminação de emergência. A iluminação de segurança é projetada para sala do painel de distribuição de força.

A iluminação de evacuação é projetada para a evacuação das pessoas das dependências em caso de desligamento da iluminação de emergência.

Em vista do pequeno número de pessoal de assistência e disponibilidade de iluminação, a iluminação de evacuação não é oferecida pelo projeto.

Iluminação móvel para a tensão de 24V deve ser instalada na área da sala do painel de comando.

Os transformadores de potência serão fornecidos com tensão primária de 380/220 V, tensão secundária de 220/127 V, para o abastecimento de energia da rede de iluminação

- iluminação operacional e tomadas, operará com capacidade de 3 kVA

- iluminação de emergência operará com capacidade de 0.5 kVA.

Os transformadores são instalados na área da sala do painel de comando.

Uma caixa de transformador (TR-3) com capacidade de 0,25 kVA e tensão de 127/24 V é oferecida para iluminação portátil. A caixa será equipada com disjuntores termomagnéticos automáticos nos limites inferiores e superiores do transformador e uma tomada de energia, operando em 24 V.

As lâmpadas da iluminação de emergência serão distribuídas com as lâmpadas da iluminação geral.

O fornecimento de energia dos holofotes será feito por circuitos trifásicos na tensão de 380V com seqüência de fase para conexão de cada holofote.

O nível de iluminação, quantidade de luminárias, quantidade de lâmpadas, tipo de lâmpadas estão descritos na tabela das características de iluminação e tomadas.

Os níveis de iluminação dos prédios, número de luminárias, lâmpadas e capacidades são identificadas nas tabelas de características da iluminação e tomadas.

Os níveis de cálculo da iluminação são adotados em conformidade com as solicitações das normas NBR-5413.

A classe de proteção das luminárias na sala do painel de comando serão IP-20 e para os holofotes nas torres metálicas não menos que ІР-65.

O controle local de iluminação foi projetado para instalação dentro das dependências. Interruptores serão instalados a 1,00 m do piso ao lado da maçaneta da porta.

- REDES ELÉTRICAS

As redes elétricas são projetadas com cabos com fios de cobre, com capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

Cabos de cobre são projetados com 5 fios para o abastecimento de energia de consumidores trifásicos (3 fases – L1/L2/L3, com condutor neutro (N) e condutor de proteção (PE) e para consumidores monofásicos com 3 fios (L, N, PE).

5.	REDE ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO DE POTÊNCIA

Nas torres, os cabos de potência e de iluminação serão instalados em eletrocalhas ou eletrodutos metálicos expostos e fixados nos tetos e paredes por meio de suportes ou braçadeiras.

Os cabos para atender as alimentações dos holofotes serão instalados em eletrodutos de aço galvanizado até a caixa metálica dos equipamentos dos holofotes.

Os cabos deverão ser assentados nas eletrocalhas e montadas livremente nas salas do painel de comando.

6.	REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO

Nas salas do painel de comando, os cabos de iluminação serão colocados em eletrocalhas ou eletrodutos junto com os cabos de potência de acordo com as solicitações da norma NBR-5410.

As eletrocalhas ou eletrodutos serão assentadas nas paredes na altura de não menor que 2 m do piso ou nas paredes externas em não menos que 2 m do solo.

7.	MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão dos mesmos ao conector de proteção PE, usando o condutor PE para conexão com a rede elétrica.

As tomadas de encaixe de uso gerais deverão ser alimentadas por meio de “Dispositivos de proteção diferencial” através de disjuntores termomagnéticos com proteção residual com correntes diferenciais na faixa de menos de 30 mA, que deverão ser instaladas nos quadros de distribuição de força QDF-1.

O sistema com neutro diretamente aterrado será instalado no enrolamento secundário do neutro dos transformadores de 380/220 V - 220/127 V e deverá ser diretamente aterrado.

Para o aterramento do neutro dos transformadores, o neutro deverá ser ligado internamente através da fita de aço galvanizado de 25x4 mm instalado na sala dos painéis de distribuição. A fita de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso. O circuito de aterramento deve ser conectado a barra de cobre instalado no quadro de distribuição de força na sua seção de entrada (РЕ do QDF-1).

A conexão deve ser feita na linha de barramento PE por meio de fio de cobre isolado com seção não inferior a 1х16 mm2 e interligado ao circuito de terra externa por meio da fita de aço galvanizado de 40x4 mm.

Para execução do sistema principal de equalização de potenciais será fornecida uma fita de aço galvanizado de 25x4mm para interligação com aterramento principal (MGS). A fita de aço PE será usada como uma MGS.

Os condutores РЕ do dispositivo elétrico devem ser conectados à barra de aterramento.

É necessário conectar as seguintes partes à barra de aterramento:

-	Condutores PE do equipamento elétrico;

- 	Duto metálicos do sistema de ventilação.

Todas as conexões dos cabos de cobre para o aterramento dos equipamentos deverão ser feitas por soldagem do tipo exotérmica. O circuito deve ser pintado.

A conexão dos cabos de aterramento interno em dois pontos na sala do painel de comando e interligado com a malha de aterramento externa.

8.	BALANCEAMENTO DA POTÊNCIA REATIVA

A compensação de energia reativa não é estabelecida neste prédio em vista do alto custo.

A instalação está prevista na estação de bombeamento para combate a incêndio com espuma (0900).

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |