| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC #### INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PREDIAL #### ELÉTRICA - SISTEMA DE ENÉRGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.LC.3900.4000.ЕТ.ЕМ.ЕО.М | 0 | Executive summary |  |  |  |  | 15/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 05/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

- 1.	INTRODUÇÃO

Os equipamentos e cabos serão operados em clima úmido tropical contendo um alto teor de cloretos no ar, com a temperatura ambiente dos arredores variando de +5О С a +40ОC e umidade de até 98 % a temperaturas de +25ºC.

2.	EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Os principais consumidores de energia da instalação de tratamento de esgoto predial (3900) serão as bombas de ar, iluminação elétrica, ventiladores, bombas de drenagens.

Os consumidores de energia elétrica estão incluídos nas categorias 1 e 2 em conformidade com a confiabilidade do abastecimento de energia elétrica.  Na primeira categoria estão incluídos os consumidores dos sistemas de sinalização segura de incêndio, bombas de fluxo de efluentes domésticos e industriais, bombas de fluxo de limpeza biológica de água, bombas de fluxo de hipoclorito de sódio e dispositivos de sinalização segura de incêndio, os outros equipamentos estão incluídos na segunda categoria.

A capacidade nominal dos consumidores da instalação 3900 e da estação elevatória de esgoto (4000) é de 12,1 kW.

Existe uma sala de painel de distribuição na construção projetada para a alocação da recepção de eletricidade e painéis de distribuição e painéis de controle e automação.

Todos os quadros elétricos são fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos com contatores magnéticos e reles térmicos.

O sistema de aterramento com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S é aceitado no local (função do circuito condutor neutro e do condutor de proteção PE são separados através em todo sistema elétrico).

O fornecimento de energia dos consumidores da 1ª categoria será feito a partir dos circuitos dos barramentos de entrada e reserva do quadro de transferência automática de carga que alimenta os painéis auxiliares das bombas de controle B-1; B-2; B-4.

As bombas de ar, bombas B-1; B-2; B-4; B-5 serão entregues completas com todos os equipamentos de partida e controle, regulagem e sinalização.

Todos os quadros elétricos são fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos para proteção de curto-circuito e sobrecarga

Os ventiladores serão desligados automaticamente em caso de incêndio. Além disso, o desligamento manual em caso de incêndio será feito através de botões instalados nas saídas das dependências de cada sala do prédio.

2.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

Os seguintes tipos de iluminação são especificados:

- iluminação operacional, emergência e segurança operando em tensão de 127 V;

- iluminação portátil para tensão de 24 V;

A iluminação de emergência é dividida em iluminação de segurança e de evacuação.

A iluminação de segurança é a iluminação operacional quando ocorrer o desligamento da iluminação de emergência. A iluminação de segurança é projetada para sala do painel de distribuição de força e oferecida nas salas 101; 102.

A iluminação de evacuação é projetada para a evacuação das pessoas das dependências em caso de desligamento da iluminação de emergência.

Em vista do pequeno número de pessoal de assistência e disponibilidade de iluminação, a iluminação de evacuação não é oferecida pelo projeto.

A iluminação de segurança é usada como a iluminação de emergência.

Iluminação portátil para tensão de 24 V será fornecida nas salas do painel de distribuição na sala elétrica (102) e sala técnica (101).

A iluminação das entradas externas do prédio foi projetada com os dispositivos de iluminação ligados com os circuitos na linha de iluminação de emergência.

Os transformadores de potência serão fornecidos com tensão primária de 380/220 V, tensão secundária de 220/127 V, para o abastecimento de energia da rede de iluminação

- iluminação operacional e tomadas, operará com capacidade de 1 kVA;

- iluminação de emergência operará com capacidade de 1 kVA.

Os transformadores estão instalados na sala elétrica.

Uma caixa de transformador (TR-3) com capacidade de 0,25 kVA e tensão de 127/24 V é oferecida para iluminação portátil. A caixa será equipada com disjuntores termomagnéticos automáticos nos limites inferiores e superiores do transformador e uma tomada de energia, operando em 24 V.

As lâmpadas da iluminação de emergência serão distribuídas com as lâmpadas da iluminação geral.

Os níveis de iluminação dos prédios, número de luminárias, lâmpadas e capacidades são identificadas nas tabelas de características da iluminação e tomadas.

Os níveis de cálculo da iluminação são adotados em conformidade com as solicitações das normas NBR-5413.

A manutenção das luminárias instaladas em outras dependências será executada por meio de escadas simples e duplas.

O controle local de iluminação foi projetado para instalação dentro das dependências. Interruptores serão instalados a 1,00 m do piso ao lado da maçaneta da porta.

A iluminação da entrada é controlada localmente. Os interruptores estão instalados fora dos prédios apropriados perto das maçanetas das portas em uma altura de 1 m do piso.

- REDES ELÉTRICAS

As redes elétricas são projetadas com cabos com fios de cobre, blindados com capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

Nas salas elétricas e técnicas os cabos de potência, iluminação e redes são colocadas em mesmas eletrocalhas metálicas.

Cabos de cobre são projetados com 5 fios para o abastecimento de energia de consumidores trifásicos (3 fases – L1/L2/L3, com condutor neutro (N) e condutor de proteção (PE) e para consumidores monofásicos com 3 fios (L, N, PE).

4.	REDE ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO DE POTÊNCIA

Nos prédios os cabos de potência e de iluminação serão instalados em eletrocalhas ou eletrodutos metálicos expostos e fixados nos tetos e paredes por meio de suportes ou braçadeiras.

5.	REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO

Nas salas elétricas e parcialmente técnicas, as redes de iluminação serão colocadas em eletrocalhas ou eletrodutos junto com os cabos de potência de acordo com as solicitações da norma NBR-5410.

6.	MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão dos mesmos ao conector de proteção PE, usando o condutor PE para conexão com a rede elétrica.

As tomadas de encaixe de uso gerais deverão ser alimentadas por meio de “Dispositivos de proteção diferencial “ através de disjuntores termomagnéticos com proteção residual com correntes diferenciais na faixa de menos de 30 mA, que deverão ser instaladas nos quadros de distribuição de força QDF-1.

O sistema com neutro diretamente aterrado será instalado no enrolamento secundário do neutro dos transformadores de 380/220 V - 220/127 V e deverá ser diretamente aterrado.

Para o aterramento do neutro dos transformadores, o neutro deverá ser ligado internamente através da fita de aço galvanizado de 25x4 mm instalado na sala dos painéis de distribuição. A fita de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso. O circuito de aterramento deve ser conectado a barra de cobre instalado no quadro de distribuição de força na sua seção de entrada (РЕ do QDF-1).

A conexão deve ser feita na linha de barramento PE por meio de fio de cobre isolado com seção não inferior a 1х16 mm2 e interligado ao circuito de terra externa por meio da fita de aço galvanizado de 40x4 mm.

Para execução do sistema principal de equalização de potenciais será fornecida uma fita de aço galvanizado de 25x4 mm para interligação com aterramento principal (MGS). A fita de aço PE será  usada como uma MGS.

Os condutores РЕ do dispositivo elétrico devem ser conectados à barra de aterramento.

É necessário conectar as seguintes partes à barra de aterramento:

-	Condutores PE do equipamento elétrico;

-	Bombas de ar metálicas dos sistemas de ventilação;

-	Tubulações metálicas.

Para realização do sistema de equalização de potenciais adicionais ao PE, um cabo alimentação simples com seção de 1 x 2,5 mm2 deve ser colocado nas tomadas de uso geral. Para atender aos pontos de alimentação dos chuveiros dos banheiros será fornecido um cabo de 1 x 4 mm2 a partir da barra de aterramento principal na sala elétrica.

Todas as conexões dos cabos de cobre para o aterramento dos equipamentos deverão ser feitas por soldagem do tipo exotérmica. O circuito deve ser pintado.

A conexão dos dois pontos de aterramento em dois locais na sala elétrica (102) e ao contorno de aterramento externo.

7.	BALANCEAMENTO DA POTÊNCIA REATIVA

A compensação de energia reativa não é estabelecida neste prédio em vista do alto custo.