| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC #### SUBESTAÇÃ0 #### MECÂNICA – VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.LC.0500.AC.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 08/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | VER | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 05/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS BÁSICOS

O projeto de ventilação e ar condicionado da subestação (0500) da plataforma do complexo de lançamento foi desenvolvido com base nos seguintes parâmetros:

Estação seca:         	t = +33,9°С;    φ= 78%;

Estação de chuvas:   	t = +21°С;    φ= 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação da unidade de força é projetada como ventilação mecânica de insuflação e exaustão.

A taxa de troca de ar foi projetada considerando a norma sanitária de fornecimento de ar por pessoa na sala.

O projeto de insuflação de ar na sala de plantão, sala do chefe da unidade de força, sala geral de controle da subestação (sala de controle) e oficina elétrica é mecânico.

O fornecimento de ar dos corredores é realizado considerando a compensação de exaustão das outras instalações.

A unidade de insuflação de ar deve ser instalada numa sala de ventiladores separada.

A vazão de ar da sala de ventiladores é corresponde a dois volumes /h.

Devem ser instalados registros corta-fogo nos dutos de entrada e na saída das salas de ventiladores.

A insuflação de ar na área superior da sala deve ser realizada por meio de grelhas reguláveis instaladas no duto de ar.

O fornecimento de ar das salas de painéis e câmaras de transformadores é realizado por meio de um filtro F5 localizado na abertura da parede externa e coberto por uma veneziana.

O fornecimento de ar das salas de comando de alta tensão é realizado por meio de um sistema de filtros G3, G4 e F5, localizado na tomada de ar.

O sistema de exaustão B1 remove o ar da sala de plantão (107), da sala do chefe da subestação (108), da sala de controle (109), sala de painel elétrico (119) e da sala de cilindros de combate a incêndio (111).

O sistema consiste de um ventilador, um atenuador de ruído e grelhas reguláveis instaladas no duto de ar.

Os ventiladores de exaustão removem o ar das salas de comando de alta tensão.

Todas as outras salas são ventiladas usando ventiladores axiais.

Os sistemas de exaustão das salas de painéis, câmaras de transformadores e salas de comando de alta tensão funcionam com base num detector de temperatura. Os ventiladores são ligados a uma temperatura de +40°С e desligados a +35°С.

Os dutos de ar são feitos de chapas de aço galvanizado .

Todos os ventiladores são ligados remotamente a partir da sala de plantão.

Todos os sistemas de ventilação são desativados em caso de incêndio, exceto o sistema E2.

3.		AR CONDICIONADO

É prevista a instalação do sistema mult-split de ar condicionado para remoção do excesso de calor e manutenção das condições de temperatura do ar interno entre +20 e +25 ºC, φ ≤ 60% nas salas 108 e 109. O sistema consiste de uma unidade condensadora e três unidades evaporadoras.

É prevista a instalação do sistema split de ar condicionado para remoção do excesso de calor e manutenção das condições de temperatura do ar interno entre +20 e +25 ºC, φ ≤ 60% na sala 113. O sistema consiste de uma unidade condensadora e uma unidade evaporadora.

É prevista a instalação do sistema mult-split de ar condicionado para remoção do excesso de calor e manutenção das condições de temperatura do ar interno entre +20 e +25 ºC, φ ≤ 60% nas salas 107 e 126. O sistema consiste de uma unidade condensadora e duas unidades evaporadoras.

O condensado das evaporadoras deve ser drenado par o sistema de esgoto .

As unidades evaporadoras devem ser operadas separadamente.

4.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO

A automação dos sistemas de ventilação e ar condicionado inclui:

-	Sinalização e manutenção da temperatura e umidade exigidas;

-	Controle e sinalização das condições  dos filtros;

-	Sinalização do funcionamento dos sistemas de ventilação e ar condicionado;

-	Desativação dos sistemas de ventilação e ar condicionado em caso de incêndio.