| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LAÇAMENTO – LC #### INSTALAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE OXIDANTE #### MECÂNICA – VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.LC.0700.AC.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 08/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | VER | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 05/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS BÁSICOS

O projeto de ventilação e ar condicionado da instalação para abastecimento de combustível (0700) foi desenvolvido com base nos seguintes parâmetros:

Estação seca:     		t = +33,9°С; φ = 78%;

Estação chuvosa:   	t = +21°С; φ = 96%.

2.	VENTILAÇÃO

As vazões de ar nas instalações são calculadas com base nas condições da solução decorrente do processo de trabalho com substâncias nocivas, em conformidade com as exigências das normas sanitárias.

Disposição da movimentação do ar proposta é :

-	para a estação de bombeamento da estação de abastecimento do oxidante, depositário do oxidante e para a instalação com os contêineres – o ar é entregue na zona superior e exaurido nas áreas superior e inferior;

-	em outros locais no topo;

-	nos tambores, bujões é na parte inferior

As instalações da estação de bombeamento, da estação de abastecimento do oxidante, do depositário de oxidante e do depósito com os contêineres são atendidos pelos sistemas de insuflação I1 e exaustão E1, e, em caso de emergência, pelo sistema de exaustão de emergência E2.

Os tambores que separam estas das outras instalações são atendidos pelo sistema de insuflação I2 (1 em funcionamento e 1 de reserva), com produção sobre pressão. Em caso do incêndio, o sistema I2 não é desligado.

Nas instalações com painéis de serviço elétrico do sistema de suprimento de energia do equipamento de processamento, a estação de suprimento de energia dos sistemas técnicos, nas instalações com transformadores de energia para equipamentos de processamento e sistemas técnicos , a vazão será de 2volumes/h.

A troca de ar na sala do pessoal que trabalha no local marcado no layout geral como Nº6 quando recebe os componentes do propulsor do combustível a vazão do ar externo será por pessoa. A entrada de ar na sala do pessoal flui através do filtro F5, acoplado à tomada de ar. O ar de exaustão é fornecido pelo sistema E8. Para ligar o ventilador, há um botão na entrada do prédio.

O sistema de insuflação I5 fornece ar ao vestiário de troca e roupas externas, ao vestiário de roupa de trabalho e ao corredor compensando por esse ar removido do vestiário para o vestuário de trabalho, chuveiro e sanitário.

As instalações dos sanitários, chuveiros, vestiário de roupas de trabalho, para as estações de bombeamento das águas residenciais e instalações dos equipamentos de limpeza e utensílios são atendidos pelo sistema de exaustão de ar E5.

A quantidade necessária do ar exaurido para o sanitário e o chuveiro é definida pelas exigências sanitárias: a quota de remoção de ar por unidade no sanitário é de 126 m3/h, usando as normas do setor: a quota de remoção de ar de 1 m2 da área da privada ou do chuveiro é de 40 m3/h.

Os sistemas de insuflação I1, I2 e I5 funcionam sem reciclagem de ar e consistem em condicionadores dotados de três tipos de filtros F5, G2, G3, alimentados com água resfriada.

Os sistemas de insuflação I3, I4, I6 e I7 funcionam com retorno de ar e externo na proporção de 9 para 1 e consistem de condicionadores dotados de três tipos de filtros F5, G2, G3, alimentados com água resfriada.

O equipamento de insuflação está localizado em locais distintos dos condicionadores.

As instalações são fornecidas com duas entradas de ar.

O equipamento de exaustão está localizado em locais distintos dos condicionadores.

As de instalações de exaustão de ar são fornecidas com uma saída.

O equipamento de ventilação que atende as instalações da estação de bombeamento da estação de abastecimento do oxidante, contêineres e depósitos de oxidante está localizado nas câmaras de ventilação separadas.

Os registros corta-fogo estão instalados nos dutos de entrada e saída na saída do local dos condicionadores e na passagem dos blocos contra incêndio.

O ar é distribuído por grelhas reguláveis e difusores.

A montagem dos registros de regulagem será feita nas ramificações dos dutos de ar.

Os dutos de ar são fabricados com chapas de aço galvanizado

As seções de transição dos dutos de ar são isoladas para que possua o grau necessário de resistência ao fogo.

Em caso de incêndio, todos os sistemas de ventilação serão desligados.

3.	AR CONDICIONADO

O sistema de ar condicionado deve manter os seguintes parâmetros do ar: temperatura tв = +18°С ÷ +25°С; umidade   φ ≤ 60%.

A capacidade de refrigeração do sistema de ar condicionado é Qх = 249310 W , usando água com os parâmetros tв= +7°С ÷ +12°С.

Os sistemas de insuflação I1-I7 serão condicionadores de ar.

Nas instalações com painéis de serviço elétrico do sistema de suprimento de energia do equipamento de processamento, a estação de suprimento de energia dos sistemas técnicos, as instalações com transformadores de energia para equipamentos de processamento e sistemas técnicos e a sala do pessoal em serviço no local marcado no layout geral como №6а ao receber componentes do propulsor são tratadas pelos respectivos condicionadores

O condensado nos condicionadores é drenado para o sistema de esgotos de águas pluviais.

4.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO

A automação dos sistemas de ventilação e condicionamento de ar inclui:

- sistema de alarme e manutenção automático das condições internas;

- sistema de monitoramento e alarme das condições dos filtros;

- sistema de alarme para controlar o funcionamento dos sistemas de ventilação e condicionadores;

- desligamento dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.