| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC #### GALERIA PARA DUTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE OXIDANTE #### MECÂNICA – VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.LC.1110.AC.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 08/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 05/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS DE PROJETO

O projeto de ventilação das galerias para dutos do sistema de abastecimento de oxidante (1110) com uma seção de 2,0 x 3,0 m é realizado com base nos objetivos do Cliente assim como nas tarefas de tecnologia e arquitetura.

Parâmetros do projeto de ar externo:

-	Estação seca: 		t = + 33,3º С; φ = 78 %;

-	Estação de chuvas:	t = 21,6º С; φ = 91 %.

2.	VENTILAÇÃO

Nas galerias para dutos do sistema de abastecimento de oxidante, ventilação mecânica e natural é aceita.

A troca de ar foi calculada de acordo com as condições de criação na passagem de serviço da taxa de circulação de ar, definida na tarefa técnica.

O sistema de exaustão de ar é montado em um eixo, feito em uma estrutura do prédio e retira o ar da passagem.

O fluxo de na passagem é fornecido através do bastidor de entrada, ajustado no eixo de fluxo.

Quantidade de troca de ar: L = 87 х 2 х 3 х 12 = 6,260 m3/h.

O sistema de exaustão é ativado em um sinal de analisador de gás e quando há alguém na galeria.