| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC #### MASTROS PARA CÂMERAS DO SISTEMA ÓPTICO #### MECÂNICA – VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.L.1210.1220.1230.AC.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 08/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 12/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS DE PROJETO

O projeto de ventilação e ar condicionado dos mastros para câmeras do sistema óptico (construções 1210, 1220 e 1230) destinadas às medições ópticas e ao circuito fechado de televisão do sítio do complexo de lançamento, foi desenvolvido com base na especificação técnica e arquitetônica, no planejamento de construção e nos seguintes parâmetros de projeto para ar externo:

Estação seca:     		t = +33,9°С;    φ = 78%;

Estação de chuvas:   	t = +21°С;      φ = 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação dos mastros é do tipo suprimento-e-descarga com uma ativação natural.

A troca de ar da sala elétrica é calculada com um impacto para 1x de troca de ar por hora.

O ar é retirado da sala naturalmente com a ajuda do defletor.

3.	CONDICIONAMENTO

É considerado que a sala elétrica seja dotada de ar condicionado.

Os parâmetros do ar na sala condicionada são: temperatura tв= +18°С ÷ +21°С; umidade    φ≤ 60%.

A temperatura na sala é nivelada pelo sinal do sensor de ar-temperatura:

Ligado em tв= +21°С;

Desligado em tв= +18°С.

O ar na sala elétrica é condicionado por 2 sistemas bipartidos: 1 sistema de operação, 1 sistema reserva. Cada sistema consiste de uma unidade externa e uma unidade interna. A unidade externa está localizada na parede da instalação. O refrigerador no sistema é do tipo R22.

A automação do condicionamento é incluída no conjunto do equipamento.

O condensado das unidades internas é drenado para o sistema de esgoto de águas pluviais não contaminadas através da tubulação de drenagem.

4.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

A automação dos sistemas de ventilação e condicionamento inclui:

- sistema de alarme e nivelamento automático do regime de temperatura-umidade necessário;

- desligamento dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.