| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC #### ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO #### MECÂNICA – VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.LC.3300.AC.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 08/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 04/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS DE PROJETO

O projeto de ventilação da estação de bombeamento de água para combate a incêndio (3300) da Área do Complexo de Lançamento (LC) foi desnvolvido com base nos seguintes parâmetros de ar externo:

-	Estação seca: 		t = +33,9°С; φ = 78%;

-	Estação chuvosa: 	t = +21°С; φ = 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação das salas da estação de bombeamento é uma ventilação de influxo-extração com movimento natural e mecânico.

O cálculo de troca de ar é feito considerando a condição de remoção do excesso de calor do equipamento tecnológico.

O fornecimento de ar para a casa de máquinas é natural. O sistema consiste de grade exterior e filtro do tipo F5.

O sistema de fornecimento de ar do painel de comando consiste de grade exterior e filtro do tipo F5.

O sistema de exaustão B1 retira o ar da casa de máquina. O sistema consiste de ventilador de canal e grades ajustáveis.

O sistema de exaustão B2 serve a sala do painel de comando. O sistema trabalha pelo sensor de calor. A ligação do ventilador no sistema ocorre na temperatura da sala de +40°С, o desligamento em +35°С.

O sistema consiste de ventilador de canal com grade na abertura de sucção.

As tubulações aéreas são feitas de ferro folha.

O desligamento de todos os sistemas de ventilação é previsto pelo projeto em caso de incêndio.

3.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

A automação da operação dos sistemas de ventilação inclui:

-	sistema de aviso e suporte automático do regime de temperatura-umidade requerido pelos processos tecnológicos;

-	sistema de controle e aviso da poluição do filtro;

-	sistema de aviso para controle da operação dos sistemas de ventilação e condicionadores;

-	desligamento dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.