| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO COMPLEXO DE LANÇAMENTO – LC #### INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PREDIAL #### MECÂNICA – VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.L.3900.AC.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 08/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 12/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS BÁSICOS

O projeto de ventilação e ar condicionado da instalação de tratamento de esgoto predial (3900) da área do complexo de lançamento (LC) foi desenvolvido com nos seguintes parâmetros de ar externo:

Estação seca:     		t = +33,9°С;    φ = 78%;

Estação de chuvas:   	t = +21°С;      φ = 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação da instalação é do tipo fornecimento-e-descarga um com movimento natural e mecânico.

A troca de ar da sala técnica é projetada considerando seis vezes de troca de ar por hora.

O suprimento de ar para a dependência é com movimento natural. A remoção de ar - sistema de escape mecânico (V1) com instalação do canal de ventilação.

O sistema liga automaticamente pela ação do sensor do analisador de gás em caso de aumento da concentração aceitável de substâncias nocivas no ar da sala.

A ventilação de ar do painel de distribuição de ligações com suprimento de ar natural através do filtro F5 colocado na abertura da parede externa fechada pelo lado de fora com grade tipo persiana.

O sistema de ventilação de escape na sala do painel de distribuição de ligações é calculado para remover os excessos de calor do equipamento.

O sistema de escape (V2) do painel de distribuição de ligações funciona através de sensor de calor. O acionamento do ventilador no sistema ocorre na temperatura da sala de +40 °С, o desligamento é em +35°С.

As tubulações aéreas são feitas de ferro folha.

3.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

A automação da operação dos sistemas de ventilação inclui:

-	sistema de advertência e suporte automático dos regimes de temperatura-umidade requeridos pelos processos tecnológicos;

-	sistema de advertência para operação dos sistemas de ventilação;

-	desligamento dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.