| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929- |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO - TSA Armazém temporário de oxidante LAY OUT – SOLUÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. Chefe eng.; Osmachko. Chefe de dep; Pavlenko. Chefe espec; Diadiuk. Diretor grupo; Katolichenko. Controle; Kamzist. Projetista; Shalygina. N.Controle; Diadiuk. |
| --- |
| CDI |  | 01.TS.0100.TX.M.01 | 01 | Explanatory note |  |  |  |  | 22/07/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REVISÃO GERAL |  |  |  | 05/11/09 |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 21/09/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |  |
| T2910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.	DESIGNAÇÃO E CARACTERÍSITCAS

O prédio Armazém temporário de Oxidante, (0100) é destinado à armazenagem temporária dos contêineres-tanques com o oxidante «O» e armazenagem temporária dos contêineres-tanques vazios após descarregamento. O tetróxido de nitrogênio, amyl, é usado como oxidante.

A capacidade do armazém temporário de oxidante é de 24 contêineres-tanques com dimensões principais de 6058 х 2438 х 2591(h) mm.

No processo de operação do armazém temporário de oxidante (0100), está prevista utilização da ponte rolante e do equipamento de transporte, que possibilitam realizar operações de descarga dos contêineres-tanques do transporte rodoviário, instalação de contêineres-tanques em locais de armazenagem e entrega de contêineres-tanques com carregamento no transporte rodoviário. O controle da ponte rolante é realizado a partir da cabine. Considerando as propriedades de carga, a capacidade de ponte rolante prevista é de 50 toneladas.

O local do contêiner-tanque está previsto na área identificada como bacia geral para coleta de vazamentos de emergência, a qual é equipada com suporte vertical para a instalação do contêiner-tanque, com conexão do contêiner-tanque ao sistema de pressurização de nitrogênio comprimido e ao sistema de drenagem e neutralização de gases de drenagem com teor de componentes de propelente nos filtros-absorvedores.

Deve haver um contêiner-tanque de reserva no local de armazenamento, o qual não é abastecido com componentes de propelente em operação normal e se destina a receber componente de propelente no caso de perda da estanqueidade por um contêiner- tanque principal.

Está previsto um conjunto móvel de dispositivos de bombeamento de emergência do componente de propelente que se compõe de um dispositivo de bombeamento móvel, mangueiras flexíveis e luvas. Para a neutralização das mangueiras e luvas está previsto um equipamento especial de banho, metálico e portátil. A neutralização das mangueiras flexíveis é feita em conformidade com a metodologia operacional aprovada.

Os equipamentos dos sistemas operacionais e técnicos, bem como as construções da estrutura do prédio, deverão ser quimicamente resistentes ao oxidante e seus vapores.

O local de realização do serviço de carga/descarga do contêiner-tanque fica em baixo da cobertura do armazém temporário de oxidante (0100) na área de operação da ponte rolante, e é projetado para a entrada/saída de um caminhão porta contêiner.

Conforme os padrões o prédio armazém temporário de oxidante (0100) se refere à categoria B com risco de explosão- incêndio, com classe da área de risco de incêndio «inc-1»*. (ver documentação 12.LB.0000.GE.MP.N.01)

A proteção contra descargas atmosféricas deve ser da categoria 3.

Para garantir a máxima segurança operacional do armazém temporário de oxidante, o oxidante será armazenado em contêiner-tanque especial, tipo IМO1 (1СС), o que garante a estanqueidade durante armazenagem e transporte. Em condições operacionais normais de armazenagem não há nenhum bombeamento e contato direto do oxidante com ar.

A operação de transporte de oxidante para área de armazenamento temporário prevê pressurização dos contêineres-tanques com nitrogênio até pressão 0,2-0,3 MPa. Durante armazenagem dos contêineres-tanques no armazém temporário de oxidante, a pressão dos contêineres-tanques deverá ser mantida dentro de faixa de 0,02-0,06 MPa.

A área do prédio foi determinada pela quantidade de contêineres–tanques, suas dimensões principais, modo de localização e com garantia de seguintes distâncias:

- entre as fileiras paralelas de contêineres – tanques - 7 m;

- entre os contêineres – tanques próximos na fileira, não menos que 1.5 m;

- entre contêineres – tanques e estruturas de construção do local não inferior de que - 1 m.

O piso do armazém está previsto na forma de bacia hermética para coleta dos vazamentos, de concreto resistente ao ácido, com uma borda de 0.3 m de altura ao longo do perímetro. A superfície da bacia é dividida em células para coleta de vazamento para cada par de contêineres-tanques, com drenagem posterior para o tanque para resíduos industriais (1700).

O prédio armazém temporário de oxidante será equipado com:

- ponte rolante elétrica apoiada, com capacidade de 50 toneladas e altura de elevação do gancho de 8,5 m. A ponte rolante é designada para operações de carga/descarga dos contêineres-tanques durante sua recepção e despacho; o controle da ponte rolante é executado a partir da cabine desta;

- local de trabalho para veículo (caminhão porta-contêiner) durante carregamento (descarregamento) do contêiner–tanque pela ponte rolante elétrica;

- cobertura sobre o local de armazém e sobre a ponte rolante, com fechamento dos lados laterais com venezianas de forma a proteger os contêineres-tanques da radiação solar e de precipitação atmosférica;

- extensão para instalações adicionais (Anexo): sala Depósito de Sobressalentes e Ferramentas (sala 104), Box para Bombas Móveis (sala 105), Sanitário (sala 103), Sala de Cilindros (sala 101);

- sistema para pressurização do contêiner-tanque com nitrogênio;

- sistemas de drenagem para alívio de pressão dos gases do contêiner-tanque, com neutralização do vapor do oxidante com filtros absorvedores;

- conjunto de equipamento tecnológico;

- equipamento de bombeamento do oxidante no caso de perda da estanqueidade do contêiner- tanque para o contêiner-tanque de reserva.

O prédio está equipado com sistema de televigilância, sinalização de segurança e de incêndio, comunicações (alto falantes, telefone), rede de suprimento de energia elétrica, iluminação elétrica, aterramento, controle remoto da pressão, do nível e temperatura no contêiner-tanque, suprimento de água e saneamento, sistema de controle automático de contaminação do gás.

Iluminação na área de armazenagem do contêiner-tanque e na área de carga/descarga é de 100 lx, nas salas auxiliares é de 50 lx.

Para lavar os vazamentos contingentes de oxidante são previstas duas torneiras para irrigação de qualquer ponto da área sob comprimento das mangueiras até de 20 m e sob vazão de água de 1 litro/s, com tempo de lavagem de 15 min.

2.	MEDIDAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

O oxidante, também denominado amyl, se refere às substâncias quimicamente ativas de perigo de terceira classe. Portanto, aplicam-se requisitos altos aos meios de transporte e armazenagem, aos equipamentos de carga/descarga, à realização das operações, às medidas para execução rigorosa dos manuais operacionais durante realização dos trabalhos com amyl.

Para garantir a segurança durante funcionamento do armazém temporário de oxidante, para prevenção em casos de emergência e da poluição do meio ambiente, as seguintes construções auxiliares foram previstas:

- Abrigo para filtros-absorvedores (0900);

- Tubo metálico Ø 50 mm com altura de 10 m (0901);

- Chuveiro de emergência (1601-1603);

- Tanque para resíduos industriais com capacidade de 4 m3, para coleta de água com teor de componentes de propelente no caso de vazamento (1700);

- Conjunto de pára-raios ou diverters (1001 a 1010).

O processo operacional prevê armazenagem do amyl nos contêineres-tanques sob pressurização de nitrogênio sem bombeamento e abertura das escotilhas dos contêineres. Isso exclui contato de pessoal com o amyl e impede a emissão deste no ambiente durante execução operações na Área de Armazenamento Temporário de componentes de propelente (TSA).

O principal perigo (tóxico, ecológico, químico ou risco de incêndio) é a situação de contingência com vazamento do oxidante em caso da perda da estanqueidade do contêiner-tanque.

Para minimizar as conseqüências da situação mencionada estão previstas medidas de determinação e coleta dos vazamentos de emergência de oxidante e das suas soluções de lavagem.

A neutralização dos vazamentos do amyl coletado, suas soluções de lavagem e os gases da drenagem com vapor do amyl serão realizados por incineração de alta temperatura (800-1050 оС) nas unidades de queima dos vapores e de resíduos (2G111) localizadas na área do Complexo de Lançamento (LC) e Complexo Técnico (TC).

Adicionalmente, é previsto conjunto de filtros-absorvedores para neutralização dos gases de drenagem com teor de amyl para o caso de abertura de válvula de alívio do contêiner-tanque. Os filtros serão instalados sob abrigo e os gases limpos serão drenados para tubo de escape com altura de 10 m.

Os filtros-absorvedores possuem as seguintes características:

- Capacidade do filtro: 100 m3/hora;

- Resistência hidráulica: 50-150 mm de mercúrio;

- Número de unidades: 3 unidades;

- Volume de unidade: 50 litros;

- Concentração de vapor de propelente na saída: não ultrapassa o nível admissível de contaminação máximo da área operacional 0,002;

- Capacidade de absorção para uma unidade: 1,1-1,2 kg;

- Valor de carga em uma unidade: máximo de 50 kg.

Para retirar quantidades ocasionais de oxidante que tenham respingado no uniforme do pessoal operacional, estão previstos chuveiros de emergência e pias.

Para bombeamento de emergência do oxidante do contêiner-tanque não hermético para o contêiner de reserva está previsto um dispositivo de bombeamento móvel, com conjunto de mangueiras metálicas e luvas.

Está prevista a realização de bombeamento por esquema fechado com um sistema de equalização de pressão de gás, a qual exclui a emissão dos vapores para a atmosfera.

Após da execução dos trabalhos de emergência, a neutralização da unidade de bombeamento móvel, mangueiras metálicas e luvas será realizada na bacia de coleta de vazamentos com aplicação das operações estabelecidas. Os fluentes gerados serão drenados para mesmo tanque para resíduos industriais (1700), os efluentes serão transportados para neutralização, nas unidades de neutralização localizadas nas áreas do Complexo de Lançamento e Complexo Técnico.

3.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO APLICADO

Os contêineres- tanques serão usados para transporte e armazenagem do amyl.

O contêiner-tanque é um reservatório montado com estrutura de força gerada por conexões de vigas longitudinais (ver figura 1.3.1). Esta estrutura é bastante confiável nas condições de operação no caso de procedimentos de carga/descarga e transporte.

Figura 1.3.1 Contêiner-tanque aplicado para transporte e armazenagem do componente de propelente

O contêiner-tanque, seu equipamento e acessórios de bloqueio são produzidos em aço inoxidável de alta liga, o material de vedação feito de material de resistência alta ao oxidante.

Dispositivos de abastecimento/drenagem garantem a execução da drenagem «superior» dos componentes de propelente. Canos derivados de abastecimento/drenagem e os bocais são equipados com conexões de flange.

O contêiner é equipado com medidor de nível, sensores de pressão e temperatura, válvulas de respiro de segurança.

Os contêineres têm as seguintes especificações técnicas básicas:

| Denominação | Unidade de medição | Valor |
| --- | --- | --- |
| Peso máximo (bruto) | kg | 30480 |
| Peso próprio | kg | 4500 |
| Capacidade total | litro | 20000 |
| Pressão operacional máxima no contêiner | MPa | 0,7 |
| Dimensões principais do contêiner | mm | 6058х2438х2591 |

## 4. 	EQUIPAMENTO DE CARGA / DESCARGA

Para execução das operações de transporte estão previstos semi-reboques (carretas) para contêineres, com capacidade de até 40 toneladas, com cavalos mecânicos de capacidade apropriada.

A descarregamento de veículo de transporte e colocação dos contêineres-tanques nos suportes das áreas de armazenamento é realizado  por ponte rolante elétrica, com capacidade de  50 toneladas e um dispositivo especial de fixação de carga (travessa).

A ponte rolante do armazém temporário de oxidante refere-se às pontes rolantes apoiadas, controladas de cabine, à prova de explosão. A distância entre o centro dos trilhos da ponte rolante é de 22,5 m, com altura de elevação do gancho de 8,5 m. Entrada na cabine pelo local de embarque. O fornecimento de energia é através de cabo flexível. A cabine da ponte rolante está equipada com ar condicionado e meios de evacuação de operador para caso de travamento da ponte rolante, em qualquer lugar do percurso da ponte.

Na área de carga/descarga dos contêineres-tanques, para facilitar a operação e para localização dos veículos de transporte com maior precisão na área de serviço da ponte rolante, é previsto corredor de passagem com faixas-guias no chão.

## 5. 	CONJUNTO DO EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO

O kit de equipamento operacional garante a realização das principais operações do processo incluindo:

- conexão (desconexão) do contêiner-tanque ao coletor de  nitrogênio e de drenagem;

- verificação da estanqueidade das tubulações dos conjuntos do equipamento operacional;

- recebimento do vapor do amyl do contêiner-tanque e sua descarga através dos filtros absorvedores no ar, no caso de ativação das válvulas de segurança do contêiner-tanque;

- controle da pressão no coletor de drenagem;

- recebimento e armazenagem no conjunto de  distribuição de nitrogênio;

- pressurização do nitrogênio do contêiner-tanque;

- limpeza com nitrogênio dos coletores de drenagem e tubulações que conectam o contêiner-tanque  com respectivos coletores do equipamento operacional.

De cada lado, ao longo do local de armazenagem há andaimes metálicos de serviço com passarelas dobráveis para acesso do pessoal ao contêiner-tanque durante conexão (desconexão) das tubulações pneumáticas da equipe de ajuste durante serviço de carga/descarga e para controle visual dos instrumentos de controle e de medição do contêiner-tanque.

6.	MODO DE OPERAÇÃO

A operação do armazém temporário de oxidante pode ser dividida nos dois períodos principais:

- período de preparação ao lançamento;

- período entre lançamentos.

No período de pré-lançamento no local além da sua finalidade principal de armazenagem do contêiner-tanque, as seguintes operações devem ser feitas:

- recebimento do contêiner-tanque com componente de propelente do porto;

- descarga do contêiner-tanque dos caminhões no local de armazenagem;

- conexão do contêiner-tanque com os sistemas de pressurização do nitrogênio e de drenagem;

- entrega do contêiner-tanque com componente de propelente para o Complexo de Lançamento;

- recebimento e armazenagem do contêiner-tanque vazio;

- despacho do contêiner-tanque vazio para o porto.

A duração aproximada dos trabalhos no período de pré-lançamento é de até 10 dias. Os trabalhos são programados em 1 turno de 8 horas.

Os trabalhos no período entre os lançamentos incluem:

- armazenagem do contêiner-tanque disponível e controle remoto durante 24 horas das condições de armazenagem do amyl;

- controle visual e monitoramento periódico visual do equipamento de controle;

- manutenção e conserto do equipamento de processamento de todos os sistemas do prédio, se necessário, mantendo todos os sistemas em bom estado e em prontidão operacional.

## 7.	QUANTIDADE DE PESSOAL

Não há locais de trabalho permanentes no prédio.

Para recebimento e entrega do contêiner-tanque está prevista presença temporária do seguinte pessoal no prédio:

- chefe de trabalho– 1 pessoa;

- operador da ponte rolante – 1 pessoa;

- operadores de carga/descarga – 2 pessoas;

- técnicos para conexão (desconexão) do contêiner-tanque aos sistemas de pressurização e drenagem – 2 pessoas;

- motorista do veículo – 1 pessoa.

Durante realização dos serviços de carga/descarga com contêiner-tanque com componente de propelente está previsto plantão da equipe de resgate. A equipe de resgate compõe:

- Veiculo de combate a incêndio;

- caminhão (cavalo mecânico) de plantão;

- ambulância.

O número aproximado de pessoal da equipe de resgate é de 7 pessoas.

8.	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROCEDIMENTO DE TRABALHO

O descarregamento dos veículos e a instalação do contêiner-tanque nos suportes de armazenamento são realizados por ponte rolante com dispositivos e equipamento de fixação de carga.

A conexão do contêiner-tanque com a tubulação de pressurização do nitrogênio e com os coletores de drenagem através das válvulas de segurança é realizada através de mangueiras metálicas operacionais com verificação da estanqueidade conexão.

Após o teste de pressão das tubulações, realiza-se o controle da pressão no contêiner-tanque e, se necessário, executa-se alivio de pressão dos vapores para sistema de drenagem, ou pressurização do contêiner-tanque com nitrogênio comprimido até pressão excedente de 0,02-0,06 MPa .

A armazenagem de contêiner-tanque com e sem componente realiza-se com controle permanente da pressão de pressurização e da temperatura em contêiner-tanque, e do nível do componente de propelente nos contêineres abastecidos.

O estado técnico do contêiner-tanque e as comunicações são regularmente verificados. As indicações dos dispositivos locais são verificadas e as medidas de prevenção de poluição do meio ambiente são tomadas no caso de ação de válvula de alívio do contêiner-tanque ou no caso de vazamento de contingência do componente de propelente.

Para despachar o amyl no contêiner-tanque para o LC, executa-se a desconexão do contêiner-tanque das tubulações respectivas e carregamento no veículo de transporte por ponte rolante e dispositivos de carga/descarga.

Os contêineres-tanques esvaziados são colocados em lugares vagos do armazém temporário de oxidante e conectam-se aos sistemas de pressurização e drenagem.

## 9.	INFORMAÇÕES SOBRE VALOR E COMPOSIÇÃO DE EMISSÕES PREJUDICIAIS

Sob condições operacionais normais do local de armazém temporário de oxidante nos contêineres-tanques as principais fontes de emissões nocivas no ar são os veículos de transporte chegando para carregamento (descarregamento) do contêiner-tanque. O tempo total de entrada e saída é de 5 min. Adota-se que o número de entradas e saídas em um dia é de 12.

No caso de ativação da válvula de segurança do contêiner-tanque, o vapor do amyl vem através do coletor da drenagem, entra para os filtros-absorvedores que garantem purificação dos gases de drenagem de vapores do amyl até as concentrações admissíveis  aceitáveis por norma.

Os dados sobre quantidade e composição das emissões nas instalações descritas estão apresentados na Tabela 9.1 «Dados de poluição de equipamento operacional para elaboração de sistemas de ventilação e ar condicionado».

Tabela 9.1 - Dados de Poluição de Equipamentos Operacionais na área do TSA para o Projeto de Sistemas de Ventilação e Ar Condicionado

| Nomenclatura das salas Nome do equipamento de processamento instalado | Nº. da posição do equipamento no diagrama de processo | Número de itens instalados | Fator de diversidade x fator de carga | Temperatura da sala e limites de variação, ºC | Quantidade de calor, gerado na sala a partir do item do equipamento, kW | Quantidade de umidade, gerada na sala, kg/hora a | Emissão de partículas na sala |  |  | Emissão de vapor e gás nocivos |  | Tipo de exaustor do local (tampa, exaustor lateral, compartimento etc.) | Consumo de ar, expelido através do exaustor local, m3/hora | Número de exaustores locais | Pressão cumulativa ou resistência do exaustor kg/cm2 | Número de pessoas em serviço / tempo máximo de permanência, em horas | Observação, equipamentos específicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | indicação das características psicoquímicas | Qtde de poeira injetada, g/hora | Distribuição por tamanho de partícula | Nome dos contaminantes | Qtde de contaminantes, g/seg. |  |  |  |  |  |  |
| Prédio 0100 - Armazém Temporário de Oxidante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sala 101 – Sala de armazenamento de contêineres, P/Normal | - | - | - | n/c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2,0 |  |
| Sala 104 – Armazenamento de peças sobressalentes, ferramentas e acessórios, V/P-IIa | - | - | - | n/c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2,0 |  |
| Sala 105 – Compartimento para equipamento móvel de distribuição, V/P-I | - | - | - | n/c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2,0 |  |
| Motor do vagão do trator em uso na descarga dos contêineres do tanque (KTs) | - | 1 | - | n/c | - | - | - | - | - | - Dióxido de nitrogênio - Monóxido de carbono - Hidrocarboneto saturado | 0,00052 0, 00073 0,00028 | - | - | - | - | - |  |