| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO - TSA SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS MEMÓRIAL DESCRITIVO |

| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | Emissão inicial | 09-12-09 | Enoch | EVL | MMA |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1-)  Introdução

Este relatório apresenta memorial descritivo do sistema de drenagem de águas pluviais, das instalações CP do Centro de Lançamento Alcântara Cyclone Space.

A drenagem de águas pluviais é realizada por dois sistemas independentes identificados como sistema de drenagem de águas pluviais não contaminadas que são aquelas coletadas das coberturas das edificações e sistema de drenagem de águas pluviais contaminadas que são aquelas coletadas do sistema viário..

2-)  Rede de Drenagem

As redes de drenagem de águas pluviais contaminadas e não contaminadas foram hidraulicamente dimensionadas para regime de escoamento livre, sendo utilizados os seguintes materiais:

Tubos e canaletas de concreto

Tubos de PVC até 250 mm de diâmetro

Para a determinação da intensidade de chuva foi utilizada a equação de chuva crítica para a localidade, apresentada a seguir:

onde:

- i é a intensidade de chuva em mm/h

- TR é o período de retorno

- t é o tempo de concentração

Para período de retorno de 25 anos e tempo de concentração de 10 minutos, a intensidade de chuva no local é de 148,6 mm/h, equivalente a 0,0413 l/s.m2.

Dispositivos de Drenagem – Águas contaminadas

Os dispositivos de drenagem para a coleta de águas pluviais contaminadas são as bocas de lobo e a rede coletora de drenagem, além, evidentemente, das sarjetas.

As bocas de lobo serão do tipo simples, com capacidade de captação unitária de 80 l/s, com diâmetro da tubulação de saída de 300mm.

A rede coletora será composta por poços de visita em alvenaria ou anéis de concreto pré-moldado, e a tubulação será de concreto armado com diâmetro mínimo de 300mm.

3.) Descrição do Sistema

3.1 Águas não Contaminadas

O sistema de coleta e destinação final de águas pluviais não contaminadas do TSA têm como limite de projeto a via para ronda de segurança e é composto por redes que coletam as águas pluviais provenientes das edificações e as lançam nas canaletas, ou calhas reforçadas que direcionam as águas coletadas para os dois talvegues do entorno.

As calhas reforçadas também recebem a contribuição de águas pluviais das áreas gramadas e pátios no entorno das edificações, que não são contaminadas.

Existem quatro linhas de calhas reforçadas, a saber:

A linha 1 segue na direção E-O e coleta as águas pluviais das edificações localizadas ao sul da via de acesso, a saber: Corpo de Bombeiros, Subestação, Abrigo para Gerador a Diesel, Armazém de Amostras de Combustível, Armazém de Amostra de Oxidante, Abrigos para Filtros Absorventes, Laboratório Físico-Químico e Prédio Auxiliar.

A linha 2 margeia a via de ronda de segurança no sentido anti-horário com início na Portaria e terminando no Ponto C da cerca interna e coleta as águas pluviais não contaminadas da portaria, da instalação de tratamento de esgoto residencial  e áreas verdes.

A linha 3 margeia a via de ronda de segurança no sentido horário com inicio na saída de emergência e terminando no ponto C da cerca interna e coleta as águas pluviais não contaminadas do armazém temporário de contaminantes e áreas verdes.

A linha 4 margeia os dois bolsões internos, no sentido E-O e recebe as águas pluviais do armazém temporário de combustível, da estação de bombeamento de combate a incêndio e de áreas verdes.

O sistema de coleta de águas não contaminadas, está constituído 908 m aproximadamente de tubulações de PVC com diâmetros que variam de 100 mm a 250 mm, 14 caixas de passagem e 64 poços de visita.

3.2 Águas Contaminadas

O sistema de coleta de águas contaminadas abrange todo o sistema viário da área do TSA, está constituído por 40 bocas de lobo, 1013 m aproximadamente de tubulações de concreto com diâmetros que variam de 300 mm a 600 mm e 33 poços de visita.

As águas coletadas são encaminhadas para uma estrutura  separadora de óleo (separação de fases) antes do seu lançamento final em conjunto com as águas do sistema de drenagem de águas não contaminadas.

# Text boxes

|  | NOME | ASS. | DATA |
| --- | --- | --- | --- |