| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO - TSA LABORATÓRIO FÍSICO – QUÍMICO ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0400.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 | JRCL | NA | SRF |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 02/10/09 | JRCL | NA | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |
| T2910 |

1.	PROJETO ARQUITETÔNICO

O prédio Laboratório Físico-Químico (0400), prédio do laboratório para análise de oxidante, combustível e gás comprimido, é um prédio de um pavimento, de planta retangular, com dimensões axiais de 18,0 х 12,0 m. Circundando o prédio há um terraço externo coberto de 2,0 m de largura. O pé direito interno é de 3,5 m.

O nível do piso acabado do andar térreo é tomado com a referência 0,000, que corresponde ao nível absoluto 44,540m.

- Fundação – sapata corrida de concreto armado moldadas “in loco”;

- O solo deverá ter capacidade de carga Ϭs ( 0,2 Mpa ou 2,0 kgf/cm²;

- Paredes são feitas de blocos pré-fabricados não estruturais de concreto;

- Fechamentos externos protegidos por esquadrias;

- Pilares – de concreto armado moldados “in loco”, Cobertura – laje de concreto armado moldada “in loco”.

Os elementos de concreto armado serão feitos com concreto estrutural fck ( 30 MPa concreto magro fck ( 7,5 MPa  e aço CA50.

A construção é constituída de alvenaria de blocos de concreto não estrutural, laje de concreto com impermeabilização com manta sintética de PVC; na cobertura há um sistema de coleta controlada de águas pluviais. Há um terraço coberto ao redor do prédio principal para proteger dos raios de sol e proporcionar condições confortáveis.

O prédio é dividido em dois setores, sendo que em cada um deles há salas para análises, vestiários para roupas limpas e para roupas de trabalho, lavatórios, boxes de chuveiros e um escritório. Cada setor possui duas saídas independentes.

Ao longo do eixo 4, há uma sala de cilindros, com 3 cilindros, e uma sala de comando com saídas independentes.

O acabamento interno das dependências do prédio deve corresponder aos procedimentos operacionais a serem realizados nelas.

Acabamento externo: paredes são revestidas com placas de alumínio composto na cor branca, colunas e os parapeitos são revestidos com placas de alumínio composto na cor prata. As esquadrias de janelas são em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, as portas externas e venezianas serão executadas em alumínio anodizado na cor natural. Os sóculos são revestidos com ladrilhos cerâmicos semi-polidos na cor cinza escuro. O piso do terraço é cimentado desempenado.

Cobertura:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS;

- Laje de cobertura de concreto armado.

Ao longo dos eixos 1 e 4, há caixas enterradas, com capacidade para 1 m3, para coletar efluentes do laboratório físico e químico (LFQ) (construção MP-18,18а).

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga de emergência. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga. Haverá saídas de emergência diretas e independentes.

Os elementos do prédio devem ter os seguintes limites de Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF):

- Paredes autoportantes blocos de concreto não estrutural – TRRF 60, min;

- Paredes (externas, autoportantes não estruturais) – TRRF 60, min;

- Paredes internas, não suportantes (divisórias) – TRRF 15, min;

- Laje de cobertura – TRRF 30, min;

- Pilares – TRRF – 30 min

# 2.	DADOS GERAIS

Canteiro de obra:		391,00 m2

Área geral:			222,80 m2

Volume total:			983,50 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |