| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO ARQUITETURA– SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0600.0610.AQ.M | K | EXPLANATORY NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 | JRCL | NO | SRF |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 02/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2910 |

1.	Estação de bomBEAMENTO de água PARA COMBATE A incêndio

1.1	Projeto Arquitetônico

A estação de bombeamento de água para combate a incêndio (0610) é um prédio térreo, com dimensões axiais gerais de 3,0 х 6,0 m; a altura até a construção em aço é de 2,6 m. A cobertura é uma laje plana com impermeabilização com manta de PVC. Na cobertura está previsto um sistema de coleta de águas pluviais. A construção compreende a sala de máquinas e uma sala de painéis.

O nível absoluto 42,540 é tomado como cota de referência de 0,000.

- Fundações - sapatas de concreto armado moldado “in loco”;

- O solo deverá ter capacidade de carga Ϭs ( 0,2 Mpa ou 2,0 Kgf/cm² .

- O reaterro das escavações das sapatas deverá ser compactado em camadas de 0,20m de espessura, na umidade ótima para atingir 95% do Proctor Normal Paredes - feitas de blocos pré-fabricados não estruturais de concreto;

- Cobertura – de concreto armado moldado “in loco”;

Os elementos de concreto armado moldadas “in loco” serão feitos com concreto estrutural fck ( 30 Mpa, concreto magro fck ( 7,5 MPa e Aço CA 50.

O acabamento interno das dependências do prédio deve corresponder aos procedimentos operacionais.

Os pisos são revestidos com cerâmica.

As paredes externas devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor branca. O rodapé é revestido com cerâmica fosca na cor cinza escuro. Alguns outros materiais de acabamento podem ser usados se aprovados pelo cliente

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga.

Os elementos do prédio devem ter os seguintes limites de Tempo requeridos de Resistência ao fogo (TRRF):

- Paredes autoportantes não estruturais – TRRF 60, min;

- Paredes internas, não portantes (divisórias) – TRRF 15, min;

- Cobertura –TRRF 30, min.

- Paredes estruturais em concreto armado – TRRF 30 min

1.2	Dados Gerais

Canteiro de obra:		20,60 m2

Área geral:			17,04 m2

Volume total:			44,30 m3

2.	tanques de combate a incêndio DE 150 m3

2.1	Projeto Arquitetônico

As instalações tanque de combate a incêndio (0601 e 0602) são, em verdade, tanques subterrâneos com dimensões em planta de 9,0 х 6,0 m; a altura até o fundo da laje de cobertura de 3,790 m.

O nível absoluto 41,040 é considerado como a cota de referência de 0,000.

- Fundações - sapata corrida em concreto armado moldado “in loco”;

- O solo deverá ter capacidade de carga Ϭs ( 0,2 Mpa ou 2,0 Kgf/cm²Laje de cobertura – de concreto armado moldado “in loco”;

- Paredes - de concreto armado moldados “in loco”,.

Os elementos de concreto armado moldado “in loco” são feitos com concreto estrutural fck(30 MPa , concreto magro fck ( 7,5 MPa e CA50.

2.2	Dados Gerais

Canteiro de obra:		63,36 m2

Volume total:			240,10 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |