| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA CORPO DE BOMBEIROS ARQUITETURA – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.2500.AQ.M | K | EXPLANATORY NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 | JRCL | NO | SRF |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 02/10/09 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2910 |

1.	PROJETO ARQUITETÔNICO

O prédio do Corpo de Bombeiros (2500) situa-se perto da Área do Complexo Técnico (TC).

O Corpo de Bombeiros é um edifício de um andar, retangular em planta, com dimensões axiais de 18,0 х 24,0 m. O pé-direito da construção nos eixos 1-3 é de 4,8 m e nos eixos 3-5 é de 3,0 m. Acima das salas nos eixos 3-5 e A-D há um espaço livre de 1,5 m de altura.

O nível do piso acabado do andar térreo, tomado como referência 0,000, corresponde ao nível absoluto 44,800.

O andar térreo compreende uma garagem com um posto de reparos e estacionamento para dois carros (sala 101), sala para reparo de mangueiras e lavanderia de uniformes (sala 102), centro de treinamento (104), sala de instrutores (105), depósito para os equipamentos contra incêndio (sala 106), sala de plantão (sala 107), sala para descanso de plantonistas (sala 108), refeitório (sala 109), vestiário (sala 110), chuveiro (sala 111), sanitário (sala 112).

A construção deve estar protegida da luz do sol com uma laje de cobertura projetando-se em balanço após as paredes exteriores.

As paredes externas do prédio são em blocos pré-fabricados estruturais de concreto, a cobertura plana é impermeabilizada com manta de PVC, com um sistema de coleta de águas pluviais.

Fundações sob as paredes de blocos estruturais de concreto em sapatas , em concreto armado moldadas “in loco” . O solo deverá ter capacidade de carga бs ≥ 0,2 МPа (2,0 kgf/сm2)

- Paredes são em blocos pré-fabricados estruturais de concreto;

- Os pilares são em concreto armado moldados “in loco”;

- Laje de cobertura em concreto armado moldada “in loco”;

As sapatas e pilares em concreto armado moldado “in loco" são feitos com concreto estrutural fck ≥ 30 MPa e Aço CA 50 .

Concreto Magro = fck ≥ 7,5 MPa

O acabamento interno das dependências do prédio deve corresponder aos procedimentos operacionais a serem realizados nelas.

As paredes externas devem ser revestidas com placas de alumínio composto na cor vermelha. O parapeito deve ser revestido com placas de alumínio composto na cor vermelha. As esquadrias, portas externas e venezianas devem ser de alumínio anodizado na cor natural. O rodapé deve ser revestido com cerâmica fosca na cor cinza escuro. O piso do terraço é revestido com cerâmica da mesma cor com superfície antiderrapante.

Recomenda-se utilizar na laje de cobertura impermeabilização com manta de PVC e isolamento térmico com chapas de EPS.

Cobertura:

- Manta sintética de PVC

- Proteção térmica à base de chapas de EPS;

- Laje de cobertura em concreto armado moldado “in loco”.

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial de resistência ao fogo.. Estão disponíveis rotas de fuga de emergência. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga.

Os elementos do prédio devem ter os seguintes limites de Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) contra incêndios:

- Paredes autoportantes – TRRF 120 min;

- Paredes estruturais (autoportantes externas) –  TRRF 60 min;

- Paredes internas, não portantes (divisórias) – TRRF 15 min;

- Lajes de cobertura – TRRF 30 min;

- Cobertura – TRRF 30 min;

2.	DADOS GERAIS

Canteiro de obra:			464,50 m2

Área geral:				401,70 m2

Volume total:				2 296,40 m3

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe | Osmachko |  |  |
| Chefe Depart. | Galich |  |  |
| Chefe Espec. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |