| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA: 0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA ARMAZÉM TEMPORÁRIO DE COMBUSTÍVEL ELÉTRICA – SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA MEMÓRIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0200.ЕТ.ЕМ.ЕО.М | 0 | Explanatory Note | 14/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 06/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 25/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	INTRODUÇÃO

Os equipamentos e cabos serão operados em clima úmido tropical contendo um alto teor de cloretos no ar, à temperatura ambiente dos arredores variando de +5О a +40ОC e umidade de até 98% a temperaturas de +25ОC.

2.	EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Os principais consumidores de energia no Armazém Temporário de Combustível (0200) serão as pontes rolantes suspensas, a iluminação elétrica, os ventiladores, e os equipamentos de sistema de controle e automação.

Os consumidores de energia atenderão às categorias I e II, de confiabilidade de fornecimento de energia. Os consumidores dos sistemas de controle e automação pertencerão à categoria I e demais consumidores pertencerão à categoria II.

A energia projetada para o consumo do edifício é 29 kW.

A sala do painel de distribuição elétrica foi planejada no prédio para a colocação de quadros de distribuição de entrada de força e quadros de distribuição da automação e dos sistemas de controle.

Todos os quadros de distribuição elétrica são oferecidos com disjuntores termomagnéticos.

O sistema de aterramento será com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S, que será aceito no lugar (do seqüência zero trabalhando como condutor N e o condutor de proteção “PE” e que estão separadas através de todo o sistema).

Os painéis de distribuição e controle do fornecimento de energia e automação deverão estar interligados por barras de cobre equipados com disjuntores termomagnéticos automáticos.

As pontes rolantes suspensas, aquecedores de água serão alimentados por caixas com dispositivos de seccionamento de emergência com dispositivos de seccionamento, regulagem, equipamentos de alarme e controle.

As alimentações elétricas deverão ser protegidas por corrente de curto-circuito e dispositivos térmicos de sobrecarga.

Os ventiladores deverão desligar-se automaticamente em caso de incêndio, entretanto poderão ser desligados manualmente com auxílio de botões ou chaves instalados próximos às saídas das salas.

3.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

A iluminação elétrica deverá ser classificada como:

- operação de emergência em condição de espera (“stand-by”), funcionando em 127 V;

- iluminação portátil, funcionando em 24 V;

A iluminação de emergência é indicada para segurança e/ou evacuação.

A iluminação de emergência deverá assegurar uma iluminação suficiente para completar os processos contínuos das operações para restauração da iluminação de trabalho.

Iluminação de emergência deverá ser colocada dentro da sala dos quadros de distribuição de iluminação e controle do local do armazenamento temporário.

A iluminação de emergência para evacuação deverá ser adequada para evacuação de emergência de pessoas no caso da falha de energia com o desligamento do sistema de iluminação.

Devido ao pequeno número de pessoas da equipe operacional e a presença de iluminação de emergência, neste projeto não deverá ser utilizado à iluminação para evacuação.

Iluminação de emergência será utilizada como iluminação em condições de espera “stand-by”.

A iluminação portátil, em 24 V, deverá estar posicionada nas salas de painéis (sala 102), no depósito coberto (sala 106) e na sala dos cilindros (sala 101).

A iluminação de emergência deverá ser fornecida sobre as entradas externas do prédio. As luminárias deverão ser conectadas à rede de iluminação de emergência.

A rede de iluminação deverá ser alimentada por transformadores de potência com relação primária em 380/220V e secundária em 220/127V.

- para atender aos sistemas de iluminação operacional e tomadas e em condições de operação em espera “stand-by”, o transformador de potência deverá ser trifásico com potência de 7,5 kVA;

- para atender ao sistema de iluminação de emergência o transformador de potência deverá ser trifásico com potência de 3,0 kVA.

Os transformadores deverão ser instalados na sala dos quadros de distribuição e controle de energia.

Um transformador com capacidade de 0,25kVA com relação de tensão de 127/24V deverá ser fornecido para a iluminação portátil. A caixa do transformador deverá ser equipada com disjuntores termomagnéticos automáticos nas laterais do lado superior e inferior e com uma tomada de força trabalhando em 24V.

As luminárias da sala depósito coberto (sala 106) deverão ser fixadas em cabo de aço instalado na cota inferior da fixação no teto ao longo de eixos de maior comprimento (7 linhas, cada linha com 3 lâmpadas).

As luminárias de iluminação de emergência deverão ser distribuídas entre as luminárias operacionais da iluminação geral.

Os dados sobre o nível de iluminação das salas, número de luminárias, número e potência das lâmpadas e quantidades de tomadas estão relacionados na tabela de características de iluminação e tomadas.

Os níveis de iluminação calculados deverão atender as solicitações das normas NBR-5413 em sua última edição.

Classes de proteção: as luminárias instaladas nas áreas de risco de incêndio, a classe de proteção deverá ser no mínimo ІР44, com equipamentos próprios fechados a prova de tempo, vapores, gases e pó conforme NBR-IEC-60529.

A sala depósito coberto (sala 106), que corre riscos de explosões, deverá ter luminárias anti-explosivas.

A manutenção das luminárias montadas em altura superior a 5 m do piso na sala (106), deverá ser projetada para serem executadas com a utilização da ponte rolante.

A manutenção dos equipamentos de iluminação em outras salas com altura inferior a 5m do piso deverá ser feita com a ajuda de escadas.

O controle de iluminação dentro do prédio será do tipo local. Os interruptores deverão ser instalados nas salas, próximos às maçanetas das portas a uma altura mínima de 1,10 m acima do piso.

O controle de iluminação de emergência e de operação na sala depósito (sala 106) deverá ser executado a partir de dois locais (duas entradas diferentes) ao longo dos eixos coordenados 3-4 por meio de botões de controle.

Contatores modulares deverão ser instalados nos quadros de distribuição de iluminação  «Painel de Distribuição de Iluminação» usados em grupos de fornecimento de iluminação para controlar a iluminação da sala do depósito coberto (sala 106).

O controle da iluminação sobre entradas e acesso de veículos deverá ser automático, feito por meio de um timer programador semanal que será instalado no quadro de distribuição de iluminação de emergência.

4.	SISTEMAS ELÉTRICOS

As alimentações dos sistemas elétricos deverão ser feitos por cabos de fio de cobre com isolamento em PVC-0,6/1kV - 70ºC, anti-chama, resistente à prova de calor e fogo com baixa emissão de fumaça.

Os cabos de potencia deverão ser redondos e providos de vedação nos terminais de entrada dos equipamentos (luminárias) e nas salas consideradas para classe de proteção de incêndio.

Consumidores trifásicos serão fornecidos:

Cabo com 5 condutores de fios de cobre isolados composto de 3 condutores de fases (R, S, T), 1 condutor neutro (N) e 1 condutor de proteção (PE);

Consumidores monofásicos serão fornecidos:

Cabo com 3 condutores de fios de cobre isolados composto de 1 condutor de fase R, 1 condutor de neutro (N) e 1 condutor de proteção (PE).

4.1	Equipamentos Elétricos

A alimentação da ponte rolante deverá ser projetada com cabos condutores de potência e controle flexíveis – cabo de cobre com 5 núcleos, tipo “Festoon” o qual é anexado ao carro da ponte com suportes para atender a faixa de atuação dos carros ao longo da pista.

Os cabos deverão atender aos equipamentos dos carros que se movem ao longo da pista que estão sendo considerados na área da seção Tecnológica.

Os cabos de rede estão instalados externamente na sala de Painéis (102), depósito de sobressalentes e ferramentas (sala 104) e box para bombas móveis (sala 105).

Os cabos que atenderem aos equipamentos das salas sanitários (sala 103) deverão ser instalados em eletrodutos ou tubos de PVC lisos que deverão ser embutidos nas paredes ou pisos.

4.2	Rede de Iluminação Elétrica

As quantidades de cabos e tipo de instalação nas dependências do prédio deverão atender as solicitações das normas NBR-5410 e as indicações solicitadas na NBR-NR-10.

Os cabos do sistema de iluminação elétrica serão dispostos nas mesmas eletrocalhas dos cabos de potência na sala dedicada aos quadros de distribuição de força e de iluminação.

Os cabos do sistema de iluminação de emergência deverão ser instalados em eletrodutos dedicados separados das instalações dos cabos de potência

Nas salas (101), (102), (104) e (105) os cabos deverão estar instalados em eletrodutos expostos externamente, bem com os interruptores, luminárias e tomadas.

Na sala (103) os cabos deverão ser instalados em eletrodutos embutidos na parede, teto ou piso, bem como as instalações dos interruptores, luminárias e tomadas de uso geral.

Os eletrodutos de distribuição de força, iluminação e tomadas deverão ser instalados embutidos na sala (103) com uma camada protetora de (argamassa) de espessura mínima de 10mm sobre os eletrodutos instalados.

Ao colocar os cabos de energia para iluminação e força em uma mesma direção, estes cabos deverão ser distribuídos em eletrocalhas metálicas fechadas de acordo com as solicitações das normas e padrões da NBR-5410.

As redes externas deverão ser instaladas ao longo das paredes a uma altura mínima de 2 m do piso.

5.	MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Deverá ser previsto uma proteção contra o perigo de choque elétrico através do aterramento de todas as superfícies metálicas e dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição de força, iluminação e tomadas, caixas de passagens, eletrocalhas, luminárias, tomadas, etc.) que também deverão estar interligadas através dos condutores de proteção (РЕ).

As tomadas específicas e de uso gerais operando em 380/220 V e 127 V, deverão estar conectadas por meio de dispositivos de proteção com corrente diferencial nominal inferior a 30 mA, que deverão ser instalados com os dispositivos de proteção em cada saída alimentadora dos quadros de distribuição de força e de iluminação.

O sistema com neutro aterrado deverá ser fornecido na instalação pelos terminais de enrolamentos secundários dos neutros de transformadores de potência operando em 380/220 V - 220/127 V, que deverão ser interligados diretamente a rede de aterramento.

A rede de aterramento interna deverá ser constituída de fitas de aço galvanizado de 40х4 mm e serem interligadas com os equipamentos elétricos e os neutros dos transformadores através de terminais (conectores) e cabos de cobre isolados na cor verde dentro das próprias salas dos quadros de distribuição.

A rede de aterramento interna constituída de fitas de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso, devendo ser conectada ao terminal dos condutores de proteção (PE) dos quadros de distribuição de força.

A malha de terra principal do sítio será projetada para manter os equipamentos elétricos com o mesmo potencial em qualquer condição de instalação. A barra de terra e a dos condutores de proteção (PE) dos quadros de distribuição de força deverá ser utilizada como entrada do barramento de aterramento principal.

As partes condutoras a seguir deverão ser conectadas ao barramento de aterramento principal:

- PE – condutores de proteção das instalações elétricas;

- dutos de ar metálicos do sistema de ventilação;

- construções metálicas das pontes rolantes e dos recipientes-tanques para manutenção.

A rede de aterramento constituída de fitas de aço de aço galvanizado de 40х4mm deverão interligar todos os equipamentos elétricos dos tanques e contêineres, pontes rolante, de manutenção ao redor do perímetro da sala (106) e conectado às válvulas do tipo borboleta e para rede de aterramento externa.

Cada tanque contêiner deverá ser conectado ao sistema de aterramento interno com cabos ou fios de cobre flexíveis, com seção mínima de 1x6 mm2 por meio de conectores e terminais.

O aterramento das válvulas do tipo borboleta deverá ser soldado e interligado à rede de aterramento ao longo dos eixos «А» e «E» do prédio em distâncias regulares de 4 m (a “válvula borboleta” tem 40 mm de comprimento, com rosca métrica М10).

Todas as conexões com a malha de terra principal deverão ser soldadas do tipo “exotérmica”.

A rede de aterramento deverá ser pintada.

6.	COMPENSAÇÃO DE ENERGIA REATIVA

A compensação de energia reativa deverá ser fornecida através de um banco de capacitores com funcionamento automático, que deverá ser fornecido junto com o quadro de distribuição de força de 380/220V instalado na subestação (1100) da área do Armazenamento Temporário dos Componentes de Propelente (TSA).

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF MINISTRY OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |