| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO ELÉTRICA – SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF MINISTRY OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TS.0400.ET.EM.EO.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 24/07/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REVISÃO GERAL |  |  |  | 06/11/09 |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 25/09/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |  |

1.	INTRODUÇÃO

Os equipamentos e os cabos deverão ser operados em clima úmido tropical com alto teor de cloro no ar, em torno da faixa de temperatura do ar entre +5О С a +40О C e umidade de até 98% na temperatura de +25 О C.

1.	EQUIPAMENTOS DE FORÇA

Os principais consumidores de energia do Laboratório Físico-Químico (0400) serão:

- Resfriador de água, destilador

- Iluminação

- Ventiladores e Exaustores

- Sistema de automação e equipamentos de sistemas de controle.

Os consumidores de energia atenderão às categorias I e II, de confiabilidade de fornecimento de energia. Os consumidores dos sistemas de alarme e incêndio, equipamentos de alto-falantes, equipamentos de vídeo vigilância, rede de computadores controle e automação pertencerão à categoria I e demais consumidores pertencerão à categoria II.

A energia consumida no edifício deverá ser 79 kW levando em conta a demanda das cargas do prédio para os armazéns de amostras de oxidante e de combustível (0500 e 0510).

A energia deverá ser fornecida a partir do quadro de distribuição de energia do prédio Armazenamento Temporário de Oxidante (0100).

A sala do quadro de distribuição elétrica foi planejada no prédio para colocação de quadros de distribuição e entrada além de quadros de distribuição dos sistemas de automação e controle.

Os quadros de distribuição de automação e os painéis de controle dos ventiladores 8, 11 estão considerados na seção de “Automação”.

Todos os painéis de comando e controle deverão ser fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos.

O sistema de aterramento será com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S, que será aceito no lugar (do seqüência zero trabalhando como condutor N e o condutor de proteção “PE” e que estão separadas através de todo o sistema).

Os painéis de distribuição e controle do fornecimento de energia e automação deverão estar interligados por barras de cobre equipados com disjuntores termomagnéticos automáticos.

Os sistemas do condicionador de ar, ventiladores e destilador serão fornecidos com caixa com dispositivos de seccionamento, controle, alarme e de sintonia.

As alimentações elétricas deverão ser protegidas por corrente de curto-circuito e dispositivos térmicos de sobrecarga.

Os ventiladores deverão desligar-se automaticamente em caso de incêndio, entretanto poderão ser desligados manualmente com auxílio de botões ou chaves instalados próximos às saídas das salas.

A instalação de tomadas tripolares, (conectores) com contato a terra para operação em 380/220 V, de 16 A, 60 Hz, que deverá ser fornecido para conexão com equipamentos portáteis.

2.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

A iluminação elétrica deverá ser classificada como:

- iluminação operacional, de emergência e de stand-by, funcionado em 127 V;

- iluminação portátil, funcionado em 24 V;

A iluminação de emergência é do tipo ou de segurança ou de evacuação.

A iluminação de emergência deverá assegurar iluminação que seja suficiente para completar as operações de processo contínuo até a restauração da iluminação operacional. A iluminação de emergência de segurança está suprida nas salas 101; 102; 104; 105; 106; 111; 112; 114; 115; 121.

A iluminação de emergência de evacuação deverá fornecer luz para evacuação de emergência de pessoas das instalações, caso a falha de energia desligue a luz operacional.

Devido ao pequeno número de pessoal operacional e a presença de iluminação de emergência, neste projeto não deverá ser utilizado à iluminação para evacuação.

Iluminação de emergência será utilizada como iluminação em condições de espera “stand-by”.

A iluminação portátil, funcionando em 24 V, deverá estar posicionada nas salas (121), sala de engenharia e de serviços de utilidade pública (120) e na sala de armazenamento de garrafas (122).

A iluminação de emergência deverá ser fornecida sobre as entradas externas do prédio .

As luminárias deverão ser conectadas à rede de iluminação de emergência.

A rede de iluminação deverá ser alimentada por transformadores de potência com relação primária em 380/220V e secundária em 220/127V.

- para atender aos sistemas de iluminação operacional e tomadas e em condições de operação em espera “stand-by”, o transformador de potência deverá ser trifásico com potência de 7,5 kVA.

- para atender ao sistema de iluminação de emergência o transformador de potência deverá ser trifásico com potência de 2,0 kVA.

Os transformadores deverão ser instalados na sala dos quadros de distribuição e controle de energia.

Um transformador com capacidade de 0,25 kVA com relação de tensão de 127/24 V deverá ser fornecido para a iluminação portátil. A caixa do transformador deverá ser equipada com disjuntores termomagnéticos automáticos nas laterais do lado superior e inferior e com uma tomada de força trabalhando em 24V.

As luminárias de iluminação de emergência deverão ser distribuídas entre as luminárias operacionais da iluminação geral.

Os dados sobre o nível de iluminação das salas, número de luminárias, número e potência das lâmpadas e quantidades de tomadas estão relacionados na tabela de características de iluminação e tomadas.

Os níveis de iluminação calculados deverão atender as solicitações das normas NBR-5413 em sua última edição.

Classes de proteção:

- as luminárias e caixas de distribuição instaladas em áreas classificadas de incêndio deverão atender a Classe de Proteção de pelo menos ІР44, com equipamentos próprios fechados a prova de tempo, vapores, gases e pó conforme NBR-IEC 60529.

A manutenção das luminárias nas salas deverá ser feita com ajuda de escadas de abrir e fechar e escadas portáteis.

O controle de iluminação dentro do prédio será do tipo local. Os interruptores deverão ser instalados nas salas, próximos às maçanetas das portas a uma altura mínima de 1,10 m acima do piso.

3.	SISTEMAS ELÉTRICOS

As alimentações dos sistemas elétricos deverão ser feitos por cabos de fio de cobre com isolamento em PVC-0,6/1kV-70ºC, anti-chama, resistente à prova de calor e fogo com baixa emissão de fumaça.

Os cabos de potencia deverão ser redondos e providos de vedação nos terminais de entrada dos equipamentos (luminárias) e nas salas consideradas para classe de proteção de incêndio.

- Consumidores trifásicos serão fornecidos:

Cabo com 5 condutores de fios de cobre isolados composto de 3 condutores de fases (R, S, T), 1 condutor neutro (N) e 1 condutor de proteção (PE);

- Consumidores monofásicos serão fornecidos:

Cabo com 3 condutores de fios de cobre isolados composto de 1 condutor de fase R, 1 condutor de neutro (N) e 1 condutor de proteção (PE).

3.1	Equipamentos Elétricos

Os cabos de potência e de redes deverão ser instalados no teto falso nas salas (101; 102; 106; 111; 112) que deverão ser fixados em suportes metálicos. As demais redes de outras salas deverão ser instaladas dentro de eletrodutos ou tubos de PVC (policloreto de vinil) embutidas.

Os cabos de potência e rede instalados em outras salas (exceto a sala do quadro de distribuição deverão ser em eletrodutos embutidos em tubos corrugados flexíveis em PVC assentados ao longo das paredes.

As redes nas salas de quadros de distribuição deverão ser assentadas em canaletas.

3.2	Redes de Iluminação Elétrica

Os cabos da iluminação elétrica deverão ser instalados nas mesmas canaletas metálicas dos cabos de potência da sala dos quadros de distribuição.

As redes instaladas no teto falso nas salas (101; 102; 106; 111; 112) deverão ser montadas externamente em suportes metálicos e fixados nas paredes ou teto.

As redes instaladas em outras salas deverão ser instaladas em eletrodutos corrugados de PVC (poli-cloreto de vinil) embutidos nas paredes ou teto.

Os cabos de potência e controle instaladas na sala dos quadros de distribuição deverão ser instaladas nas canaletas metálicas.

A instalação dos cabos de iluminação em eletrodutos embutidos, a espessura da camada de argamassa ou alvenaria protetora, deverá ser de pelo menos 10 mm sobre os eletrodutos ou tubos de PVC.

As redes deverão ser instaladas ao longo das paredes em uma altura de pelo menos 2 m do piso.

4.	MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Deverá ser previsto uma proteção contra o perigo de choque elétrico através do aterramento de todas as superfícies metálicas e dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição de força, iluminação e tomadas, caixas de passagens, eletrocalhas, luminárias, tomadas, etc.) que também deverão estar interligadas através dos condutores de proteção (РЕ).

As tomadas específicas e de uso gerais operando em 380/220 V e 127 V, deverão estar conectadas por meio de dispositivos de proteção com corrente diferencial nominal inferior a 30 mA, que deverão ser instalados com os dispositivos de proteção em cada saída alimentadora dos quadros de distribuição de força e de iluminação.

O sistema com neutro aterrado deverá ser fornecido na instalação pelos terminais de enrolamentos secundários dos neutros de transformadores de potência operando em 380/220 V - 220/127 V, que deverão ser interligados diretamente a rede de aterramento.

A rede de aterramento interna deverá ser constituída de fitas de aço galvanizado de 40х4 mm e serem interligadas com os equipamentos elétricos e os neutros dos transformadores através de terminais (conectores) e cabos de cobre isolados na cor verde dentro das próprias salas dos quadros de distribuição.

A rede de aterramento interna constituída de fitas de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso, devendo ser conectada ao terminal dos condutores de proteção (PE) dos quadros de distribuição de força.

A rede interna de aterramento deverá ser conectada a:

- terminal de condutor protetor (РЕ) do dispositivo de distribuição.

A conexão deverá ser feita através de fio de cobre isolado de 1 х 16 mm2  para a rede externa de aterramento.

A malha de terra principal do sítio será projetada para manter os equipamentos elétricos com o mesmo potencial em qualquer condição de instalação. A barra de terra e a dos condutores de proteção (PE) dos quadros de distribuição de força deverá ser utilizada como entrada do barramento de aterramento principal.

As partes condutoras a seguir deverão ser conectadas ao barramento de aterramento principal:

- PE – condutores de proteção das instalações elétricas;

- dutos de ar metálicos do sistema de ventilação;

A rede de aterramento feita de fita de aço galvanizada de 25 х 4 mm deverá ser fornecida para o aterramento dos equipamentos em torno do perímetro das salas 104; 105; 114; 115; 120; 121; 122. Ela será conectada às porcas borboletas da rede externa de aterramento

As porcas borboletas galvanizadas deverão ser soldadas à rede de aterramento do prédio a distâncias regulares de 4 m. (a “porca borboleta” tem 40 mm de comprimento com rosca métrica M10).

Todas as conexões com a malha de terra principal deverão ser soldadas do tipo “exotérmica”.

A rede de aterramento deverá ser pintada.

5.	COMPENSAÇÃO DE ENERGIA REATIVA

A compensação de energia reativa deverá ser fornecida através de um banco de capacitores com funcionamento automático, que deverá ser fornecido junto com o quadro de distribuição de força de 380/220V instalado na subestação (1100) da área do Armazenamento Temporário dos Componentes de Propelente (TSA).