| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA: 0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA ARMAZÉM DE AMOSTRAS DE COMBUSTÍVEL ELÉTRICA – SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA MEMÓRIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0510.ET.EM.EO.M | 0 | Explanatory Note | 24/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 06/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 06/10/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1.	INTRODUÇÃO

Os equipamentos e cabos serão operados em clima tropical úmido com grande quantidade de cloretos no ar, com temperatura do ar entre +5О С e +40О C e umidade de até 98% a temperatura de +25 О C.

2.	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA

Os principais consumidores de energia do armazém de amostras de combustível (0510) serão o condicionador de ar e a iluminação elétrica.

Os consumidores de energia atenderão a categoria III de confiabilidade de fornecimento de energia.

A energia consumida no edifício será de 2,8 kW.

De acordo com o projeto, o quadro de distribuição de energia será montada na parede externa do edifício.

Todos os painéis de comando e controle deverão ser fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos.

O sistema de aterramento será com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S, que será aceito no lugar (do seqüência zero trabalhando como condutor N e o condutor de proteção “PE” e que estão separadas através de todo o sistema).

Os ventiladores serão desativados automaticamente em caso de incêndio.

Os sensores de alarme de incêndio instalados no edifício transmitirão um sinal para desativar o quadro de distribuição na estrutura do laboratório de acordo com a alimentação do prédio (0400) e com prédio (0510).

3.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

Iluminação elétrica deverá ser classificada como:

- operação de emergência em condição de espera (“stand-by”), funcionando em 127 V;

- iluminação portátil, funcionando em 24 V;

A iluminação de emergência é indicada para segurança e/ou evacuação.

A iluminação de emergência deverá assegurar uma iluminação suficiente para completar os processos contínuos das operações para restauração da iluminação de trabalho.

A iluminação de evacuação será realizada por meio de lanternas portáteis à prova e explosão com bateria recarregável.

A rede de iluminação deverá ser alimentada por transformadores de potência com relação primária em 380/220V e secundária em 220/127V de potência de 1,0 kVa que deverão ser instalados no quadro de distribuição 1.

Os dados sobre o nível de iluminação das salas, número de luminárias, número e potência das lâmpadas e quantidades de tomadas estão relacionados na tabela de características de iluminação e tomadas.

Os níveis de iluminação calculados deverão atender as solicitações das normas NBR-5413 em sua última edição.

A manutenção das luminárias nas salas deverá ser feita com ajuda de escadas de abrir e fechar e escadas portáteis.

O controle de iluminação dentro do prédio será do tipo local. Os interruptores deverão ser instalados nas salas, próximos às maçanetas das portas a uma altura mínima de 1,10 m acima do piso.

4.	SISTEMAS ELÉTRICOS

As alimentações dos sistemas elétricos deverão ser feitos por cabos de fio de cobre blindados com isolamento em PVC-0,6/1kV-70ºC, anti-chama, resistente à prova de calor e fogo com baixa emissão de fumaça.

Os cabos embalados deverão ser redondos na seção para promover a vedação dos terminais dos equipamentos (luminárias) nas salas.

Os consumidores monofásicos deverão ser alimentados por redes de fornecimento de 3 fios (fase – L, condutor neutro – N, condutor terra de proteção – PE).

4.1	Equipamentos Elétricos

Os cabos de potência e de redes do quadro de distribuição 2 até o ventilador, serão instalados em eletrodutos de aço galvanizado sem costura para uso em uma zona de risco de explosão classe IIC-T5, instalado no prédio para armazenamento de amostras de combustível.

4.2	Redes de Iluminação Elétrica

Os cabos de potência blindados e de controle deverão ser montados nas caixas de passagem metálicas através de unidades seladoras e com massa de vedação nos pontos de introdução dos cabos nas caixas e luminárias. Os cabos deverão ser posicionados ao longo das paredes.

5.	MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Deverá ser previsto uma proteção contra o perigo de choque elétrico através do aterramento de todas as superfícies metálicas e dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição de força, iluminação e tomadas, caixas de passagens, eletrocalhas, luminárias, tomadas, etc.) que também deverão estar interligadas através dos condutores de proteção (РЕ).

As tomadas específicas e de uso gerais operando em 380/220 V e 127 V, deverão estar conectadas por meio de dispositivos de proteção com corrente diferencial nominal inferior a 30 mA, que deverão ser instalados com os dispositivos de proteção em cada saída alimentadora dos quadros de distribuição de força e de iluminação.

O sistema com neutro aterrado deverá ser fornecido na instalação pelos terminais de enrolamentos secundários dos neutros de transformadores de potência operando em 380/220 V - 220/127 V, que deverão ser interligados diretamente a rede de aterramento.

6.	COMPENSAÇÃO DE ENERGIA REATIVA

A compensação de energia reativa deverá ser fornecida através de um banco de capacitores com funcionamento automático, que deverá ser fornecido junto com o quadro de distribuição de força de 380/220V instalado na subestação (1100) da área do Armazenamento Temporário dos Componentes de Propelente (TSA).

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |