| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA: 0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 0400119058 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO ELÉTRICA – SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF MINISTRY OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TS.0610.ЕТ.ЕМ.ЕО.М | 0 | Explanatory Note |  |  |  |  | 24/07/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REVISÃO GERAL |  |  |  | 06/11/09 |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 28/09/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	INTRODUÇÃO{0>FIRE-FIGHTING PUMP STATION ACCORDING TO ГП-6a.<}0{><0}

{0>The equipment and cables shall be operated in humid tropical climate containing high amount of chlorides in the air, surrounding air temperature ranging from +5О С to +40О C and humidity up to 98% at the temperature of +25 О C.<}100{>Os equipamentos e cabos serão operados em clima úmido tropical contendo um alto teor de cloretos no ar, com temperatura ambiente dos arredores variando de + 5° С a + 40° C e umidade de até 98% a temperaturas de + 25° C.

<0}

1.	{0>POWER EQUIPMENT<}100{>EQUIPAMENTO ELÉTRICO<0}

{0>The main power consumers shall be firewater pumps, fan, electrical lighting, automation systems equipment.<}0{>Os principais consumidores de energia da estação de bombeamento para combate a incêndio (0610) deverão ser as bombas de água de combate a incêndio, os ventiladores, a iluminação elétrica e os equipamentos do sistema de automação.<0}

{0>Power consumers belong to the І and II categories of power supply reliability.<}98{>O consumo de energia pertence às categorias I e II de confiabilidade do abastecimento de energia.<0} {0>The consumers of firewater pumps, jockey, automation and gas control systems belong to the I category, other consumers belong to the II category.<}80{>O consumo das bombas de combate a incêndio, bombas auxiliares, sistemas de controle de gás e automação são da categoria I, os outros consumos são da categoria II.<0}

{0>The electric switchboard room has been planned in the building for placement of intake and distribution switchboards and switchboards of automation and control systems.<}100{>A sala do painel de distribuição elétrica foi concebida no prédio para a colocação de quadros de distribuição de entrada e quadros de distribuição de automação e de sistemas de controle.<0}

{0>All electric switchboards are provided with thermal-magnetic breakers.<}100{>Todos os quadros de distribuição elétrica são oferecidos com disjuntores termomagnéticos.<0}

{0>The earthing system with dead-earthed neutral of TN-S type is accepted onsite (functions of zero working conductor N and zero protective conductor PE are separated throughout the whole system).<}100{>O sistema de aterramento com neutro não alimentado e aterrado, do tipo TN-S, é aceito no local (função de condutor de trabalho zero N e condutor protetor zero PE estão separados através de todo o sistema).<0}

{0>The automatic load transfer (АВР) for firewater pumps is executed from ЩУПН switchboard.<}0{>A transferência automática de carga para as bombas de combate a incêndio é realizada a partir do painel de controle de bomba de incêndio.<0} {0>It is supplied with pumps.<}0{>É fornecida com as bombas.<0}

{0>The automation and control switchboard power supply is executed from the bus bars equipped with automatic load transfer (АВР).<}100{>O abastecimento de energia dos painéis de controle de automação é feito do barramento equipado com transferência automática de carga.<0}

{0>Firewater pumps and jockey pump are supplied with launch protection instruments, control and alarm instruments.<}0{>As bombas de água para combate a incêndio e bombas auxiliares são fornecidas com instrumentos de proteção de lançamento e instrumentos de alarme e controle.<0}

{0>Electric grids shall be protected from short-circuit current surges and overloads.<}100{>As grades elétricas devem ser protegidas de surtos de corrente de curto-circuito e sobrecargas.

{0>The fans shall switch off automatically in case of fire.<}98{>Os ventiladores devem desligar automaticamente em caso de incêndio.<0} {0>Besides, in case of fire they can be switched off manually with help of buttons provided near exits of the rooms.<}98{>Além disso, no caso de incêndio podem ser desligados manualmente com a ajuda dos botões dispostos perto da saída das salas.<0}

{0>The installation of 3-pole socket (connector) with earth contact at 380/220V 16А is provided to connect sweepers and other portable equipment.<}87{>A instalação de tomadas de três pinos (conectores) com contato aterrado a 380/220 V 16 A é prevista para conectar aspiradores e outros equipamentos portáteis.

2.	{0>ELECTRIC LIGHTING<}100{>ILUMINAÇÃO ELÉTRICA<0}

{0>Electrical lighting shall be classified as:<}100{>A iluminação elétrica deverá ser classificada como:<0}

{0>- operating and emergency lighting, working at 127 V;<}100{>- iluminação de operação de emergência em 127 V;<0}

{0>- portable lighting, working at 24 V;<}100{>- iluminação portátil, em 24 V;<0}

{0>Emergency lighting is either of safety or evacuation types.<}100{>A iluminação de emergência é do tipo segurança ou evacuação.<0}

{0>Emergency lightning shall ensure illumination, which is sufficient to complete continuous process operations up to restoration of working lighting.<}98{>A iluminação de emergência deverá garantir uma luminosidade suficiente para completar operações de processo contínuo até a restauração da iluminação de operação.<0} A {0>Emergency lighting shall provide light for switchboard room and machine hall.<}0{>iluminação de emergência deverá proporcionar iluminação para as salas do painel de distribuição e de máquinas.<0}

{0>Evacuation emergency lighting shall provide light for emergency evacuation of people from premises in case power failure has shut down the working light.<}100{>A iluminação de evacuação de emergência deverá oferecer iluminação para a saída de pessoas caso falhas de energia tenham desligado a iluminação de operação.<0}

{0>Due to small number of operating staff and the presence of emergency lighting the project doesn't provide for escape lighting.<}93{>Devido ao pequeno número de pessoal de operação e à presença da iluminação de emergência, o projeto não requer iluminação de fuga.<0}

{0>Portable lighting, working at 24 V, is designed in switchboard rooms (room 102) and machine hall (room 101).<}71{>A iluminação portátil, em 24 V, está prevista para a sala dos painéis de distribuição (102) e a sala de máquinas (101).<0}

{0>The light is provided over the outside entrances of the building.<}98{>A iluminação é proporcionada acima das entradas externas do edifício.<0} {0>The luminaires shall be connected to the emergency lighting network.<}98{>As luminárias devem ser conectadas à rede de iluminação de emergência.<0}

{0>The lighting network shall be powered by reducing transformers with the primary voltage of 380/220V, the secondary voltage of 220/127V.<}100{>A rede de iluminação deverá ser alimentada por transformadores redutores com voltagem primária de 380/220 V e voltagem secundária de 220/127 V.<0}

{0>- for operating lighting with capacity of 1.0 kVA.<}100{>- para iluminação de operação com capacidade de 1,0 kVA.<0}

{0>- for emergency lighting with capacity of 10 kVA.<}100{>- para iluminação de emergência com capacidade de 10 kVA.<0}

{0>The transformers are installed in the switchboard room.<}100{>Os transformadores são instalados na sala do painel de distribuição.<0}

{0>A reducing transformer box (ЯТП) with capacity of 0.25kVA and voltage of 127/24V is provided for portable lighting.<}98{>Uma caixa de transformador de redução com capacidade de 0,25 kVA e voltagem de 127/24 V é oferecida para iluminação portátil.<0} {0>The box is equipped with automatic circuit breakers on high and low sides of the transformer and a power socket, working at 24V.<}98{>A caixa é equipada com disjuntores automáticos nos limites inferior e superior do transformador e uma tomada de energia, operando a 24 V.<0}

{0>The emergency lighting lamps are assigned from general lighting lamps.<}100{>As lâmpadas de iluminação de emergência são atribuídas de lâmpadas de iluminação geral.<0}

{0>The data on illumination level in the rooms, number of luminaires, number and power of lamps is given in the illumination characteristic table.<}100{>Os dados do nível de iluminação das salas, número de luminárias, número e potência das lâmpadas é dado na tabela de características de iluminação.<0}

{0>Calculated illumination levels have been approved according to Ukrainian national construction regulations ДБН В. 2.5-28-2006 and ДБН В. 2.5-23-2003.<}100{>Os níveis de iluminação calculados foram aprovados em conformidade com as regulamentações de construção nacionais da Ucrânia DBN V. 2.5-28-2006 e DBN V 2.5-23-2003.<0}

{0>Lighting equipment in other rooms shall be accessed and serviced with the help of stepladders and accommodation ladders.<}100{>O equipamento de iluminação nas outras salas dever ser acessado e mantido com ajuda de escadas normais e portáteis.<0}

{0>The lighting control inside the building is of local type.<}100{>O controle de iluminação dentro do edifício é local.<0} {0>The switches are installed in the rooms near door handles at a height of 1.0 m above the floor.<}98{>As tomadas instaladas nas salas ficam próximas às maçanetas das portas, a uma altura de 1,0 m do chão.<0}

{0>The lighting control over the door ways and «Fire-fighting pump station» indicator panel shall be automated by means of week timer installed on the ЩАО board.<}79{>O controle de iluminação sobre o batente das portas «estação de bombas de combate a incêndio» e o painel indicador serão automatizados por timer semanal instalado no painel de distribuição de iluminação de emergência.

3.	{0>ELECTRICAL NETWORK SYSTEMS<}100{>SISTEMAS ELÉTRICOS<0}

{0>Electrical network systems shall have screened copper wire cables with fireproof heat isolation and low smoke emission.<}100{>O sistema da rede elétrica será de cabos de fio de cobre resistentes ao fogo, com isolamento de calor e baixa emissão de fumaça.<0}

{0>Three-phase consumers are to be fed by 5-wire power supply grids (3 phases – L, neutral conductor – N, protective earth conductor – PE); one-phase consumers are to be fed by 3-wire power supply grid (L, N, PE).<}100{>Os consumidores trifásicos devem ser alimentados por grades de abastecimento de energia de 5 fios (3 fases - L, condutor neutro - N; condutor aterrado de proteção - PE); consumidores monofásicos devem ser alimentados por grades de abastecimento de energia de 3 fios (L, N, PE).

3.1	Equipamentos Elétricos{0>ELECTRICAL NETWORK SYSTEMS OF POWER EQUIPMENT<}100{>Equipamentos elétricos<0}

{0>The cables are laid openly in the rooms.<}0{>Os cabos são instalados abertamente nas salas.<0} {0>In the machine hall the networks are laid along metal structures.<}0{>Nas salas de máquinas as redes são instaladas ao longo das estruturas de metal.

<0}

3.2	{0>ELECTRIC LIGHTING NETWORKS<}100{>Redes de Iluminação Elétrica <0}

{0>When laying power and lighting networks in one direction the cables shall be laid in the same channel (laying type according to for Brazilian standards).<}100{>Ao instalar as redes de iluminação e energia em uma direção, os cabos devem ser instalados no mesmo canal (tipo de instalação em conformidade com os padrões brasileiros).<0} {0>In other areas the cables are fixed by fastening bows.<}0{>Nas outras áreas, os cabos são afixados por arcos de fixação.<0}

{0>The networks are laid along the walls at a height of at least 2 m from the floor or along the outer walls at a height of at least 2 m from the ground.<}100{>As redes são instaladas ao longo da parede, a uma altura de pelo menos 2 m do chão, ou ao longo de paredes externas, a uma altura de 2 m do chão.

<0}

4.	{0>PROTECTIVE MEASURES<}100{>MEDIDAS DE PROTEÇÃO<0}

{0>The protection of people against electric-shock hazard is provided by earthing of metal housing of the electric equipment (switchboards, control boxes, lamps, boxes, etc.) by joining them to zero protective conductor РЕ, using the PE conductor of electrical networks.<}100{>A proteção contra choques elétricos é proporcionada pelo aterramento do suporte de metal dos equipamentos elétricos (painéis de distribuição, caixas de controle, lâmpadas, caixas, etc), pela junção destes ao conector de proteção zero PE, usando o condutor PE das redes elétricas.<0}

{0>The power socket, working at 380/220V and 127V, are connected through protective cutout devices (УЗО) with rated differential current less than 30mA.<}74{>As tomadas de energia, funcionando a 380/220 V e 127 V, são conectadas através de dispositivo de corte de proteção, com correntes diferenciais na faixa de menos de 30 mA.<0}

{0>The system with dead-earthed neutral is provided in the facility, so neutral secondary winding terminals of reducing transformers working at 380/220V - 220/127V shall be earthed.<}100{>O sistema com neutro não alimentado aterrado é oferecido na instalação, por isso os terminais de rolamento secundários do neutro dos transformadores de redução, operando a 380/220 V - 220/127 V, devem ser aterrados.<0}

{0>The inner earthing network made of 25х4 mm galvanized band steel is provided for earthing of transformer neutral terminals inside the switchboard room.<}98{>A rede de aterramento interna, feita de faixas de aço galvanizado de 25 x 4 mm, é oferecida para o aterramento de terminais neutros de transformadores dentro da sala do painel de distribuição.<0} {0>The inner earthing network is laid at a height of 0.3 m from the floor.<}100{>A rede de aterramento interna é montada a uma altura de 0,3 m do chão.<0} {0>The inner earthing network shall be connected to:<}100{>A rede de aterramento interna deve ser conectada<0} ao{0>- protective conductor (РЕ) terminal of input distributing device (ВРУ)  The inner earthing system shall be connected by means of 1х16mm2 copper insulated wire to the PE-bus bar.<}0{> terminal condutor de proteção (PE) da entrada do dispositivo de distribuição. O sistema de aterramento interno deverá ser conectado através de cabos de cobre isolados de 1 х 16 mm2 até o barramento PE.<0}

{0>The inner earthing system shall be connected in two points to the outside earthing network provided by “ATECH”.<}0{>O sistema de aterramento interno deve ser conectado em dois pontos à rede de aterramento externa.<0}

{0>Main ground bus (ГЗШ) is designed for execution of the principal system of potential equalization.<}98{>A barra de aterramento principal é concebida para execução do sistema principal de equalização potencial.<0} {0>PE bus bar of the input distributing device is used as main ground bus (ГЗШ).<}98{>O barramento PE do dispositivo de distribuição de entrada é usado como barra de aterramento principal.<0}

{0>The following conducting parts shall be connected to the main ground bus (ГЗШ):<}100{>As seguintes partes condutoras devem ser conectadas à barra de aterramento principal:<0}

{0>- PE - electric installation conductors;<}100{>- PE - condutores de instalações elétricas;<0}

{0>- inner earthing network;<}0{>- rede de aterramento interna;<0}

{0>- all processing equipment shall be connected to inner earthing network.<}0{>- todo equipamento de processamento deve ser conectado à rede de aterramento interna.<0}

{0>The earthing network made of 40х4 mm galvanized band steel is provided for earthing of tank containers, service bridges around the perimeter of room 106. It is connected to the butterfly nut of the outside earthing network.<}100{>A rede de aterramento, feita de placas de aço galvanizado de 40 x 4 mm, é oferecida para aterramento de tanques, pontos de manutenção ao redor do perímetro da sala 106. É conectado à porca borboleta da rede de aterramento externa.

{0>Each tank container (КЦ) shall be connected to the inner earthing system by flexible copper wire, cross section 6mm2 by means of the butterfly nut.<}86{>Cada tanque deve ser conectado ao sistema de aterramento interno por fio de cobre flexível, com seção de 6 mm2, por porca borboleta.<0}

{0>The galvanized butterfly nuts shall be welded to the earthing network at regular distances of 4 m. (“butterfly nut” is 40 mm long with M10 metric thread).<}73{>As porcas borboleta galvanizadas devem ser soldadas à rede de aterramento a uma distância regular de 4 m. ("porca borboleta" de 40 mm, com rosca métrica M10).<0}

{0>All earthing network connections shall be welded.<}98{>Todas as conexões da rede de aterramento devem ser soldadas.<0} {0>Weld length – 2В (В – band width).<}100{>Comprimento da solda - 2B (B - largura de banda).<0} {0>The network shall be painted.<}98{>A rede deve ser pintada.<0}

5.	{0>REACTIVE POWER COMPENSATION<}100{>COMPENSAÇÃO DE ENERGIA REATIVA<0}

{0>Reactive power compensation is provided in 0.4 kV distributing device of power generating unit according to ГП-11 in propellant components temporary storage area.<}91{>A compensação de energia reativa é proporcionada em dispositivo de distribuição de 0,4 kV da subestação (1100) na Área de Armazenamento Temporário dos Componentes de Propelente (TSA).<0}