| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA: 0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA CORPO DE BOMBEIROS ELÉTRICA – SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA MEMÓRIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.2500.ЕТ.ЕМ.ЕО.М | 0 | Explanatory Note | 24/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 06/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 06/10/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1.	INTRODUÇÃO

Os equipamentos e cabos serão operados em clima tropical úmido com grande quantidade de cloretos no ar, com temperatura do ar entre +5О С e +40О C e umidade de até 98% a temperatura de +25 О C.

2.	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA

Os principais consumidores de energia do prédio do corpo de bombeiros (2500) serão:

- Condicionadores de ar;

- Iluminação elétrica;

- Ventiladores e Exaustores;

- Sistema de alarme de incêndio e segurança.

Os consumidores de energia atenderão às categorias I e II, de confiabilidade de fornecimento de energia. Os consumidores das unidades de alarme de incêndio e segurança, sistemas de vigilância por vídeo e automação pertencem à categoria I, demais consumidores pertencem à categoria II.

A energia consumida no edifício deverá ser 25,8 kW.

A sala do quadro de distribuição elétrica foi planejada no prédio para colocação de quadros de distribuição e entrada além de quadros de distribuição dos sistemas de automação e controle.

Todos os painéis de comando e controle deverão ser fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos.

O sistema de aterramento será com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S, que será aceito no lugar da seqüência zero trabalhando como condutor N e o condutor de proteção “PE” e que estão separadas através de todo o sistema.

A fonte de energia do quadro de distribuição e das unidades de alarme de incêndio e segurança será acionada a partir do barramento do quadro de transferência de carga automática (PCA-1).

O sistema de fornecimento de ar V-1 será alimentado pela unidade de partida e regulagem, com equipamentos de controle e alarme.

As alimentações elétricas deverão ser protegidas por corrente de curto-circuito e dispositivos térmicos de sobrecarga.

Os ventiladores deverão desligar-se automaticamente em caso de incêndio, entretanto poderão ser desligados manualmente com auxílio de botões ou chaves instalados próximos às saídas das salas.

A instalação de tomadas tripolares, (conectores) com contato a terra para operação em 380/220 V, de 16 A, 60 Hz, que deverá ser fornecido para conexão com equipamentos portáteis.

3.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

A iluminação elétrica deverá ser classificada como:

- iluminação operacional, de emergência e de stand-by, funcionado em 127 V;

- iluminação portátil, funcionado em 24 V;

A iluminação de emergência é do tipo ou de segurança ou de evacuação.

A iluminação de emergência deverá assegurar iluminação que seja suficiente para completar as operações de processo contínuo até a restauração da iluminação operacional. A iluminação de emergência de segurança está suprida nas salas 101; 103; 107; 113; 114; 115.

A iluminação de emergência de evacuação deverá fornecer luz para evacuação de emergência de pessoas das instalações, caso a falha de energia desligue a luz operacional.

Devido ao pequeno número de pessoal operacional e a presença de iluminação de emergência, neste projeto não deverá ser utilizado à iluminação para evacuação.

Iluminação portátil, operando a 24 V, deverá ser posicionada na sala de quadro de distribuição e na garagem para dois veículos.

A iluminação de emergência será fornecida nas entradas externas do prédio. As luminárias serão conectadas à rede de iluminação de emergência.

A rede de iluminação deverá ser alimentada por transformadores de potência com relação primária em 380/220V e secundária em 220/127V.

- para atender aos sistemas de iluminação operacional e tomadas e em condições de operação em espera “stand-by”, o transformador de potência deverá ser trifásico com potência de 7,5 kVA.

- para atender ao sistema de iluminação de emergência o transformador de potência deverá ser trifásico com potência de 2,0 kVA.

Os transformadores deverão ser instalados na sala dos quadros de distribuição e controle de energia.

Um transformador com capacidade de 0,25 kVA com relação de tensão de 127/24 V deverá ser fornecido para a iluminação portátil. A caixa do transformador deverá ser equipada com disjuntores termomagnéticos automáticos nas laterais do lado superior e inferior e com uma tomada de força trabalhando em 24 V.

As luminárias de iluminação de emergência deverão ser distribuídas entre as luminárias operacionais da iluminação geral.

Os dados sobre o nível de iluminação das salas, número de luminárias, número e potência das lâmpadas e quantidades de tomadas estão relacionados na tabela de características de iluminação e tomadas.

Os níveis de iluminação calculados deverão atender as solicitações das normas NBR-5413 em sua última edição.

A manutenção das luminárias nas salas deverá ser feita com ajuda de escadas de abrir e fechar e escadas portáteis.

O controle de iluminação dentro do prédio será do tipo local. Os interruptores deverão ser instalados nas salas, próximos às maçanetas das portas a uma altura mínima de 1,10 m acima do piso.

O controle de iluminação de emergência sobre as portas deverão ser automatizadas por meio de timer instalado no quadro de distribuição de emergência QDLE-1

4.	SISTEMAS ELÉTRICOS

As alimentações dos sistemas elétricos deverão ser feitos por cabos de fio de cobre blindados com isolamento em PVC-0,6/1Kv - 70ºC, anti-chama, resistente à prova de calor e fogo com baixa emissão de fumaça.

Os cabos de potencia deverão ser redondos e providos de vedação nos terminais de entrada dos equipamentos (luminárias) e nas salas consideradas para classe de proteção de incêndio.

- Consumidores trifásicos serão fornecidos:

Cabo com 5 condutores de fios de cobre isolados composto de 3 condutores de fases (R, S, T), 1 condutor neutro (N) e 1 condutor de proteção (PE);

- Consumidores monofásicos serão fornecidos:

Cabo com 3 condutores de fios de cobre isolados composto de 1 condutor de fase R, 1 condutor de neutro (N) e 1 condutor de proteção (PE).

4.1	Equipamentos Elétricos

Os cabos são posicionados abertamente nas salas.  Na garagem, as redes são posicionadas ao longo de estruturas de metal.

4.2	Redes de Iluminação Elétrica

Ao posicionar redes de energia e iluminação em uma direção, os cabos serão colocados no mesmo canal (tipo de colocação de acordo com os padrões brasileiros).  Em outras áreas, os cabos são fixados por arcos de fixação.

As redes são posicionadas ao longo das paredes à altura de, pelo menos, 2 m a partir do chão ou ao longo das paredes externas à altura de, pelo menos, 2 m do chão.

5.	MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Deverá ser previsto uma proteção contra o perigo de choque elétrico através do aterramento de todas as superfícies metálicas e dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição de força, iluminação e tomadas, caixas de passagens, eletrocalhas, luminárias, tomadas, etc.) que também deverão estar interligadas através dos condutores de proteção (РЕ).

As tomadas específicas e de uso gerais operando em 380/220 V e 127 V, deverão estar conectadas por meio de dispositivos de proteção com corrente diferencial nominal inferior a 30 mA, que deverão ser instalados com os dispositivos de proteção em cada saída alimentadora dos quadros de distribuição de força e de iluminação.

O sistema com neutro aterrado deverá ser fornecido na instalação pelos terminais de enrolamentos secundários dos neutros de transformadores de potência operando em 380/220 V - 220/127 V, que deverão ser interligados diretamente a rede de aterramento.

A rede de aterramento interna deverá ser constituída de fitas de aço galvanizado de 40х4 mm e ser interligada aos equipamentos elétricos e os neutros dos transformadores através de terminais (conectores) e cabos de cobre isolados na cor verde dentro das próprias salas dos quadros de distribuição.

A rede de aterramento interna constituída de fitas de aço galvanizado deverá ser instalada a uma altura de 0,3 m do piso, devendo ser conectada ao terminal dos condutores de proteção (PE) dos quadros de distribuição de força.

O sistema de aterramento interno será conectado por meio de fio isolado de cobre de 1х16mm2 ao barramento PE.

O barramento principal será projetado para execução do sistema principal de equalização potencial. O barramento PE do dispositivo de distribuição de entrada é utilizado como barra principal de terra As seguintes partes condutoras serão conectadas à barra principal de terra

- PE – condutores de instalação elétrica;

- rede interna de aterramento;

- todos os equipamentos de processamento serão conectados à rede interna de aterramento.

As porcas borboletas galvanizadas deverão ser soldadas à rede de aterramento do prédio a distâncias regulares de 4 m. (a “porca borboleta” tem 40 mm de comprimento com rosca métrica M10).

Todas as conexões com a malha de terra principal deverão ser soldadas do tipo “exotérmica”.

A rede de aterramento deverá ser pintada.

6.	COMPENSAÇÃO DE ENERGIA REATIVA

A compensação de energia reativa deverá ser fornecida através de um banco de capacitores com funcionamento automático, que deverá ser fornecido junto com o quadro de distribuição de força de 380/220V instalado na subestação (1100) da área do Armazenamento Temporário de Componente Propelente (TSA).

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF MINISTRY OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |