| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA ARMAZÉM TEMPORÁRIO DE COMBUSTÍVEL HIDRÁULICA – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0200.HD.M | 0 | EXPLANATORY NOTE | 13/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 25/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |
| T2910 |

1.	DADOS INICIAIS

- Soluções de concepção e arquitetura;

- Soluções tecnológicas.

2.	SOLUÇÃO DE PROJETO

O prédio do armazém temporário de combustível (0200) deverá ter instalações conforme segue:

- sistema de abastecimento de água potável (B1);

- sistema de abastecimento de água quente;

- sistema de abastecimento de água para incêndio (B2);

- sistema de esgoto sanitário comum (K1);

- sistema de esgoto industrial (K3);

- sistema de drenagem para águas pluviais (K2).

3. 	Sistema de abastecimento de água potável

A vazão de água para fins potáveis é estimada em 0,10 m3/hora, 0,038 m3/dia.

O fluxo de água fria para necessidades industriais é calculado de acordo com a declaração de trabalho e equivale:

q = 2,5 l/seg, QH = 1,5 m3/hora, Qdia = 3,1 m³/dia.

A pressão de entrada requerida pelo projeto é de 0,15 MPa, proporcionada devido à pressão da rede de abastecimento de água externa.

A tubulação do sistema deve ser em tubo de PVC de Ø20х1,5, 60х3,3 mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

Registros devem ser válvula de latão com esfera acoplada.

- Sistema de abastecimento de água quente

O fornecimento de água quente é previsto para ser feito apenas por intermédio de chuveiros elétricos.

5. 	SISTEMA DE abastecimento de água para incêndio

A vazão de água para combate a incêndios internos é de 10 1/seg. (4 jatos por 2,5 l/seg. cada). O volume total da construção é de 6636,4 m³, categoria de uso L3, o padrão de resistência ao fogo das estruturas é CT.

O hidrante é projetado com diâmetro de Ø2'’, com mangueira de lona revestido de borracha internamente de 20 m e diâmetro Ø2”. São necessários dois hidrantes para extinguir incêndio na instalação como um todo.

O hidrante é instalado no gabinete de incêndio. O gabinete de incêndio deve proporcionar espaço de armazenamento para acomodar dois extintores de incêndio, cada um com capacidade para 5 litros.

A pressão de entrada requerida pelo projeto é de 0,50 MPa, proporcionada devido a pressão da rede de abastecimento de água de incêndio externa.

As tubulação do sistema deve ser em tubo de aço carbono sem constura galvanizado ASTM-A-120 grau B SCHEDULE 40 ponta e ponta roscada de Ø2” mm e sua instalação deve ser aparente.

Registro de incêndio deve ser em válvula de gaveta em bronze roscado.

O local é constituído com extintor de incêndio portátil manual.

6. 	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Água residual de lavatórios e chuveiros deve ser drenada para o esgoto sanitário.

A vazão do esgoto sanitário é estimado em 0,10 m³/dia, 0,038 m³/hora.

O esgoto é escoado por gravidade para rede de esgoto sanitário externo. A torre de ventilação deve ser elevada pelo menos 3,00 m acima do teto.

A tubulação do sistema deve ser constituída de tubo de PVC ponta e bolsa junta elástica tipo esgoto com diâmetro de Ø50  para 100mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

2.7 	SISTEMA DE ESGOTO INDUSTRIAL

A água de esgoto poluída por agente oxidante deverá ser drenada para o tanque para resíduos industriais de 4 m³ (construção 1700), destinado para coleta de efluentes industriais.

As tubulações do sistema de esgoto industrial são feitas de tubos inoxidável de Ø114х7,0 mm.

O fluxo de água de esgoto industrial é calculado em 0,56 m³/dia, 0,14 m³/hora.

2.8. SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

As águas pluviais são recebidas através da chuva no telhado; através do sistema de calha e do ralo hemisférico as águas são conduzidas para o condutor de descida e enviadas ao sistema de esgoto externo de drenagem de águas pluviais.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |