| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA PRÉDIO AUXILIAR HIDRÁULICA – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0300.HD.M | 0 | EXPLANATORY NOTE | 14/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 25/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1.	DADOS iniciais

- soluções arquitetônicas e de projeto;

- soluções tecnológicas.

2.	solução de projeto

O prédio auxiliar (0300) deverá ter as instalações a seguir:

- sistema de abastecimento de água potável (B1);

- sistema de água quente;

- sistema de abastecimento de água para incêndio (B2);

- sistema de esgoto sanitário comum (K1);

- sistema de esgoto industrial (K3);

- sistema de drenagem para o sistema de ar condicionado (K13);

- sistema de drenagem para águas pluviais (K2).

3.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA potável

A vazão de água para fins potáveis é estimada em 0,45 m3/dia, 0,294 m3/hora.

A pressão de água requerida pelo projeto é de 0,15 MPa, proporcionada devido à pressaõ da rede de abastecimento de água externa.

As redes são feitas de tubos de pressão de Policloreto de Vinilo (PVC) de Ø20х1,5, 25(1,7 mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

Os registros devem ser válvulas de latão com esfera acoplada.

4.	SISTEMA DE água quente

O fornecimento de água quente é previsto para ser feito apenas por intermédio de chuveiros elétricos.

5.	SISTEMA DE abastecimento de água para incêndio

A vazão de água para incêndio interno é de 5 l/seg (2 jatos por 2,5 l/seg cada). O volume estrutural total da construção é de 957.52 m3, categoria de uso L3, padrão de resistência a incêndio das estruturas 120	.

O hidrante é projetado com diâmetro de Ø2'’, com mangueira de lona revestido de borracha internamente de 20 m e diâmetro Ø2”. São necessários dois hidrantes para extinguir incêndio na instalação como um todo.

Os hidrantes devem ser instalados nas cabines das mangueiras, onde deve haver espaço para dois extintores de incêndio de pó químico, cada um com 5 litros de capacidade.

O hidrante é instalado no gabinete de incêndio. O gabinete de incêndio deve proporcionar espaço de armazenamento para acomodar dois extintores de incêndio, cada um com capacidade para 5 litros.

A pressão de entrada requerida pelo projeto é de 0,50 MPa, proporcionada devido a pressão da rede de abastecimento de água de incêndio externa.

As tubulação do sistema deve ser em tubo de aço carbono sem costura galvanizado ASTM-A-120 grau B SCHEDULE 40 ponta e ponta roscada de Ø2 ” mm e sua instalação deve ser aparente.

A extinção de incêndio local, é feita com a ajuda de extintores portáteis.

6. 	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

A água residual de lavatórios e chuveiros deve ser drenada para o esgoto sanitário.

A vazão do esgoto sanitário é estimado em 0,45 m³/dia, 0,294 m³/hora.

O esgoto é escoado por gravidade para a rede de esgoto sanitário externo. A torre de ventilação deve ser elevada pelo menos 3,0 m acima do teto.

A tubulação do sistema deve ser constituída de tubos de PVC ponta e bolsa junta elástica tipo esgoto com diâmetro Ø50 para 100 mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

7.	SISTEMA DE DRENAGEM PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO

A água para os equipamentos de processo (destilador) e condensado para os blocos internos do sistema de resfriamento deverá ser drenada através do sistema para efluentes não poluídos no sistema de drenagem para águas pluviais não contaminadas.

As linhas são feitas de tubos de esgoto de PVC sem pressão de Ø 50 - 100 mm e tubos de PVC de pressão de Ø 32 ( 2,1 mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

8. SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

As águas pluviais são recebidas através da chuva no telhado; através do sistema de calha e do ralo hemisférico as águas são conduzidas para o condutor de descida e enviadas ao sistema de esgoto externo de drenagem de águas pluviais.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF MINISTRY OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |