| SÍTIO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO HIDRÁULICA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0400.HD.M | 0 | Explanatory note | 13/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 25/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2910 |

1.	DADOS INICIAIS

- Soluções arquitetônicas e de projeto

- Soluções tecnológicas.

2.	SOLUÇÃO DO PROJETO

O prédio do laboratório químico-físico (0400) deverá ter as seguintes instalações:

- sistema de abastecimento de água potável (B1);

- sistema de água quente;

- sistema de abastecimento de água para incêndio (B2);

- sistema de esgoto sanitário comum (K1);

- sistema de esgoto industrial (K3);

- sistema de drenagem para o sistema de ar condicionado (K13);

- sistema de drenagem para águas pluviais (K2).

3.	sistema DE ABASTECIMENTO DE água potável

A vazão de água para fins potáveis é estimada em 0,35 m³/dia, 0,2 m³/hora.

O fluxo de água calculado para necessidades industriais é de 1,50 m3/dia, 1,50 m³/hora.

A pressão de água requerida pelo projeto é de 0,15 MPa, proporcionada devido à pressaõ da rede de abastecimento de água externa.

As redes são feitas de tubo de pressão de PVC com Ø 20 х 1,5, 25 ( 1,7 mm e e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

Os registros deverão ser de válvulas de latão com esfera acoplada.

4.	sistema de água quente

O fornecimento de água quente é previsto para ser feito apenas por intermédio de chuveiros elétricos.

5.	sistema de ABASTECIMENTO de água para incêndio

A vazão de água para incêndio interno é de 10 1/seg. (2 jatos por 5.0 1/s). O volume total das instalações é 957,52 m3, categoria de uso L3, padrão de resistência a incêndio das estruturas 120.

O hidrante é projetado com diâmetro de Ø2” com mangueiras de 20 m de Ø 51 mm. São necessários dois hidrantes para extinguir incêndio na instalação como um todo.

O hidrante é instalado no gabinete de incêndio. O gabinete de incêndio deve proporcionar espaço de armazenamento para acomodar dois extintores de incêndio, cada um com capacidade para 5 litros.

A pressão de entrada requerida pelo projeto é de 0,50 MPa, proporcionada devido a pressão da rede de abastecimento de água de incêndio externa.

As redes são feitas de canos de aço galvanizado de Ø2” e deverão ser assentadas de modo aparente.

Registro de incêndio deve ser em válvula de gaveta em bronze roscado.

O local é constituído com extintor de incêndio portátil manual.

6.	sistema de esgoto sanitário

Água residual de lavatórios e chuveiros deve ser drenada para o esgoto sanitário.

A vazão do esgoto sanitário é estimado em 0,35 m³/dia, 0,20 m³/hora.

O esgoto é escoado por gravidade para rede de esgoto sanitário externo. A torre de ventilação deve ser elevada pelo menos 3,00 m acima do teto.

A tubulação do sistema deve ser constituída de tubo de PVC ponta e bolsa junta elástica tipo esgoto com diâmetro de Ø50  para 100mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

7.	sistema de esgoto industrial

Os efluentes poluídos por componentes propulsores provenientes dos equipamentos de processo do laboratório deverão ser drenados para armazenamento subterrâneo, com capacidade de 1 m³, indicado para coleta de efluentes industriais. O prédio tanque para resíduos do laboratório físico-químico (1800) é para efluentes contendo componentes propulsores, e o prédio tanque para resíduos do laboratório físico-quimico (1810) – para efluentes contendo oxidante.

A rede do sistema de esgoto industrial deve ser feita de tubos de aço inoxidável de Ø 53 х 7,0 mm.

O fluxo de efluentes do esgoto calculado do projeto é de 0,56 m³/dia, 0,14 m³/hora

8.	sistema de drenagem para O SISTEMA DE AR CONDICIONADO

A água para os equipamentos de processo (destilador) e condensado para os blocos internos do sistema de resfriamento deverá ser drenada através do sistema para efluentes não poluídos no sistema de drenagem para águas pluviais não contaminadas.

As linhas são feitas de tubos de esgoto de PVC sem pressão de Ø 50 - 100 mm e tubos de PVC de pressão de Ø 32 ( 2,1 mm e deverão ser assentadas de modo oculto.

9.	sistema de drenagem de ÁGUAS pluviaIS

As águas pluviais são recebidas através da chuva no telhado; através do sistema de calha e do ralo hemisférico as águas são conduzidas para o condutor de descida e enviadas ao sistema de esgoto externo de drenagem de águas pluviais.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |