| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA PORTARIA HIDRÁULICA – SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0700.HD.M | 0 | Explanatory note | 14/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 28/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2910 |

1.	DADOS INICIAIS

- soluções de concepção e arquitetura;

- soluções tecnológicas.

2.	SOLUÇÃO DO PROJETO

O prédio da portaria (0700) deverá ter as seguintes instalações:

- sistema de abastecimento de água potável (B1);

- sistema de água quente;

- sistema de esgoto sanitário comum (K1);

- sistema drenagem para o sistema de ar condicionado (K13);

- sistema de drenagem para águas pluviais (K2).

- sistema de abastecimento de água potável

A vazão de água para fins potáveis é estimada em 0,14 m3/dia, 0,05 m3/hora.

A pressão de entrada requerida pelo projeto é de 0,15 MPa, proporcionada devido à pressão da rede de abastecimento de água externa.

A tubulação do sistema deve ser em tubo de PVC de Ø20х1,5, 60х3,3 mm e a instalação deve ser embutida ou enterrada.

A água potável e para fins sanitários deverá ser fornecida ao edifício através de tubos de PVA com diãmetro de Ø63х5.8 mm.

Uma unidade de medição de água com medidor de diâmetro de 20 mm deverá ser instalada no depósito de material de limpeza e medidor de água (sala 110) da portaria (0700) para avaliar devidamente o consumo de água fria para o prédio inteiro.

4.	sistema de água quente

O fornecimento de água quente é previsto para ser feito apenas por intermédio de chuveiros elétricos.

5.	sistema de esgoto sanitário comum

Água residual de lavatórios e chuveiros deve ser drenada para o esgoto sanitário.

A vazão do esgoto sanitário é estimado em 0,25 m³/dia, 0,094 m³/hora.

O esgoto é escoado por gravidade para rede de esgoto sanitário externo. A torre de ventilação deve ser elevada pelo menos 3,00 m acima do teto.

A tubulação do sistema deve ser constituída de tubo de PVC ponta e bolsa junta elástica tipo esgoto com diâmetro de Ø50, Ø75, Ø100 mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

6.	sistema de drenagem para O SISTEMA DE AR CONDICIONADO

A água condensada deverá ser drenada para a rede externa de água pluvial não poluída. As linhas são feitas de tubos de PVC de pressão com diâmetro de Ø40х2.4 mm. Sua instalação deve ser enterrada ou embutida.

7.	sistema DE DRENAGEM de águaS pluviaIS

As águas pluviais são recebidas através da chuva no telhado; através do sistema de calha e do ralo hemisférico as águas são conduzidas para o condutor de descida e enviadas ao sistema de esgoto externo de drenagem de águas pluviais.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |