| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA TANQUE PARA RESÍDUOS INDUSTRIAIS HIDRÁULICA – SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO – INSTALAÇÕES 1700, 1710 |

| CDI | 01.TS.1700.1710.HD.M | 0 | EXPLANATORY NOTE | 14/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 25/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2910 |

1.	DADOS INICIAIS - RESERVATÓRIO DO PRÉDIO (1700)

A construção  tanque para resíduos industriais (1700) serve para coleta de efluentes industriais contendo componentes propelentes (agentes oxidantes) provenientes dos chuveiros de emergência (1610) e (1630) e derramamentos perigosos no local protegido para armazenamento  temporário de oxidantes. A vazão é de 4,0 m3/dia, 1,5 m3/hora, 2,5/seg.

O tanque tem capacidade de 4m3, é equipado com comporta de entrada com capa hermética, dispositivo de medição de nível de líquido, duto de ventilação e tubulação de fornecimento.

O duto de ventilação está conectado ao cabeçote de ventilação dos filtros absorventes (0900).

O tanque, as tubulações e as estruturas auxiliares devera ser em aço inoxidável e construídos na fábrica.

O tanque é encaixado no local em um orifício feito de concreto reforçado e coberto com uma laje de concreto com comporta.

Os efluentes provenientes do reservatório deverão ser bombeados para um recipiente móvel especial e depois utilizados nas misturas de neutralização por queima em alta temperatura.

2.	DADOS INICIAIS – RESERVATÓRIO DO PRÉDIO (1710)

A construção tanque para resíduos industriais (1710) serve para coleta de efluentes industriais contendo componentes propelentes (combustível) provenientes dos chuveiros de emergência (1640) e (1660) e derramamentos perigosos no local coberto para armazenamento temporário de combustível (0200). A vazão é de 4,0 m3/dia, 1,5 m3/hora, 2,5/seg.

O reservatório com capacidade de 4m3, é equipado com comporta de entrada com capa hermética, dispositivo de medição de nível de líquido, duto de ventilação e tubulação de fornecimento.

O duto de ventilação está conectado ao cabeçote de ventilação dos filtros absorventes (0900).

O reservatório, as tubulações e as estruturas auxiliares devem ser em aço inoxidável e construídos na fábrica.

O reservatório é encaixado no local em um orifício feito de concreto reforçado e coberto com uma laje de concreto com comporta.

Os efluentes provenientes do reservatório deverão ser bombeados para um recipiente móvel e depois utilizados nas unidades de neutralização pelo método de queima de alta temperatura.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |