| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA CORPO DE BOMBEIROS HIDRÁULICA – SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.2500.HD.M | 0 | EXPLANATORY NOTE | 14/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 25/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1. 	DADOS INICIAIS

- soluções arquitetônicas e de projeto;

- soluções tecnológicas.

2.	SOLUÇão DE PROJETO

O prédio do corpo bombeiros (2500) terá as seguintes instalações:

- sistema de abastecimento de água potável (B1);

- sistema de água quente;

- sistema de abastecimento de água para incêndio (B2);

- sistema de esgoto sanitário comum (K1);

- sistema de drenagem para o sistema de ar condicionado (K13);

- sistema de drenagem para águas pluviais (K2).

3.	sistema de ABASTECIMENTO de água potável

A vazão de água para fins potáveis é estimada em 0,675 m³/dia, 0,147 m³/hora.

A pressão de água requerida pelo projeto é de 0,15 MPa, proporcionada devido à pressaõ da rede de abastecimento de água externa.

As redes são feitas de tubos de PVC de pressão de Ø20х1,5, 25(1,7 mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

Os registros devem ser válvulas de latão com esfera acoplada.

4.	SISTEMA DE ÁGUA QUENTE

O fornecimento de água quente é previsto para ser feito apenas por intermédio de chuveiros elétricos.

5.	sistema de fornecimento de água PARA incêndio

A vazão de água para combate a incêndio interno é de 5 l/seg (2 jatos por 2,5 l/seg. cada). O volume estrutural total da construção é de 983,5 m3, categoria de uso L3, padrão de resitência a incêndio das estruturas 120.

O hidrante é projetado com diâmetro de Ø2'’, com mangueira de lona revestido de borracha internamente de 20 m e diâmetro Ø2”. São necessários dois hidrantes para extinguir incêndio na instalação como um todo.

O hidrante é instalado no gabinete de incêndio. O gabinete de incêndio deve proporcionar espaço de armazenamento para acomodar dois extintores de incêndio, cada um com capacidade para 5 litros.

A pressão de água necessária calculada em projeto no ponto de entrada do sistema de fornecimento de água do prédio é de 0,20 MPa, garantida por pressão no sistema de água de incêndio externo.

As tubulação do sistema deve ser em tubo de aço carbono sem costura galvanizado ASTM-A-120 grau B SCHEDULE 40 ponta e ponta roscada de Ø2 ” mm e sua instalação deve ser aparente.

Registro de incêndio deve ser em válvula de gaveta em bronze roscado.

O local é constituído com extintor de incêndio portátil manual.

6.	sistema de esgoto sanitário

A água de esgoto proveniente dos lavatórios e boxes de banho deverá ser drenada para o sistema de esgoto sanitário normal.

O fluxo de água de esgoto calculado em projeto é de 0,675 m³/dia, 0.147 m³/hora.

O esgoto é escoado por gravidade para rede de esgoto sanitário externo. A torre de ventilação deve ser elevada pelo menos 3,00 m acima do teto.

A tubulação do sistema deve ser constituída de tubo de PVC ponta e bolsa junta elástica tipo esgoto com diâmetro de Ø50  para 100mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

7.	SISTEMA DE DRENAGEM PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO

A água para os equipamentos de processo (destilador) e condensado para os blocos internos do sistema de resfriamento deverá ser drenada através do sistema para efluentes não poluídos no sistema de drenagem para águas pluviais não contaminadas.

As linhas são feitas de tubos de esgoto de PVC sem pressão com diâmetreo de Ø25x1,7mm – Ø20x1,5mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

8.	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

A água de chuva deve ser removida do telhado pelo sistema de tubos para descarga no exterior para o sistema externo de esgoto para água de chuva não poluída.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |