| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRAÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA ARMAZÉM TEMPORÁRIO DE COMBUSTÍVEL MECÂNICA - VENTILAÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.200.AC.M | 0 | EXPLANATORY NOTE | 13/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 25/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	DADOS INICIAIS

Parâmetros assumidos:

Época seca:         t = +33,9°С;    φ= 78%;

Época de chuva:  t = +21°С;      φ= 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação das dependências do Armazém Temporário de Combustível (0200) é do tipo balanceado com indução natural e mecânica.

A vazão de ar das salas é calculada para a diluição de ar contaminado nas dependências.

Existe uma entrada de ar natural na Sala Depósito de Sobressalentes e ferramentas (sala 104), na Sala de Painéis (sala 102), na Sala Box para Bombas Móveis (sala 105) e na Sala de Cilindros (sala 101).

A admissão de ar para a sala do quadro de distribuição consiste em uma veneziana externa e um filtro de tipo G-4.

A Sala de Cilindros (sala 101) tem uma ventilação que usa duas saídas de ar na parede externa.

A entrada de ar para a Sala Depósito de sobressalentes e Ferramentas (sala 104),  Sala de Box para Bombas Móvis (105)  para equipamento dispensador móvel é projetada para entrada natural .

O exaustão E1 remove o ar das salas de equipamento dispensador móvel. O sistema consiste de um ventilador, grelha de ventilação e registro de gravidade

O exaustor E2 opera na Sala de Painéis (sala 102). O sistema consiste de um ventilador, grelha de ventilação e registro de gravidade

O exaustor E3 opera na Sala Sanitários (sala 103). O sistema consiste de um ventilador, grelha de ventilação e registro de gravidade

O exaustor E4 remove o ar da Sala Depósito Coberto (sala 106). O sistema consiste de um ventilador, grelha de ventilação e registro de gravidade

Os dutos de ar são fabricados com chapa de aço galvanizada.

O desligamento automático, de todos os sistemas de ventilação, ocorrerá  em caso de incêndio.

3.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

A automação dos sistemas de ventilação deverá incluir:

- controle e alarme da condição do filtro;

- alarme da operação dos sistemas de ventilação;

- desativação automática dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |