| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRAÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA PRÉDIO AUXILIAR MECÂNICA - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.300.AC.M | 0 | EXPLANATORY NOTE | 13/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 25/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	DADOS INICIAIS

Parâmetros externos assumidos:

Época seca:         	t = +33,9°С;    φ= 78%;

Época de chuva:	t = +21°С;      φ= 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação das dependências do Prédio Auxiliar (0300) é do tipo balanceado com indução natural e mecânica.

A vazão ar das salas é calculada para a diluição de ar contaminado nas dependências.

A vazão ar P1, dentro das salas de limpeza de roupas, corresponde a 5 volumes

A vazão ar P2 fornece, na sala de reuniões, 20 m3/hora por pessoa.

A admissão de ar para a sala do quadro de distribuição consiste em uma veneziana externa e um filtro do tipo G-4.

A troca de ar nos vestiários é constituída de suprimento de ar para as salas de roupas limpas e exaustão do ar das salas para as roupas de trabalho e chuveiros.

Nos sanitários é utilizado um exaustor individual (E-5) com um ventilador tubo-axial.

Os exaustores E1 e E2 atuam nas salas de uniformes para oxidantes e combustíveis e nos chuveiros.

O exaustor E3 é utilizado na sala de reuniões.

O exaustor E4 atende as demais salas; Sala de Descanso (sala 102) e Sala de Coordenação (sala 114).

O exaustor E8 atende a sala dos painéis de distribuição. O sistema opera de acordo com um sensor de temperatura. O ventilador, no sistema, é ativado na sala quando a temperatura for de +40°С, e desativado quando atingir +35°С.

Os sistemas de ventilação V1 – V3 são constituídos de grelha, registro de regulagem, filtro F5, ventilador, um atenuador de ruído e difusores reguláveis.

Os dutos de ar são fabricados com chapa de aço galvanizada.

O desligamento automático, de todos os sistemas de ventilação ocorrerá em caso de incêndio.

3.   	AR CONDICIONADO

O projeto prevê ar condicionado para a Sala de Coordenação (sala 114), Sala de Descanso (sala 102) e para a Sala de Plantão (sala 101).

As condições do ar nas salas com a utilização do ar-condicionado deverão ser as seguintes: tв = +18°С ÷ +25°С; umidade φ ≤ 60%.

O escritório utiliza o sistema multi-split com uma condensadora  e quatro evaporadoras. A água condensada dos blocos interior é descarregada através de drenagem para o sistema de esgoto não contaminado da água pluvial.

4.   	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO

A automação dos sistemas de ventilação deverá incluir:

- controle e alarme da condição do filtro;

- alarme da operação dos sistemas de ventilação;

- desativação automática dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |