| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO MECÂNICA – VENTILAÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0610.AC.M |  | Explanatory Note | 13/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 29/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1.	DADOS INICIAIS

Parâmetros assumidos :

Época seca:            t = +33,9°С;    φ= 78%;     t = + 33,9° С;    φ = 78%;

Época de chuvas:   t = +21°С;      φ= 96%.       t = + 21° С;      φ = 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação das dependências da Estação de Bombeamento para Combate a Incêndio (0610) é do tipo balanceada com indução natural e mecânica.

A troca de ar nas Salas de Estação de Bombeamento de Água para Combate a Incêndio (0610) é calculada em conformidade com as condições de dispersão de elementos contaminados no ar, gerados pelo processo de trabalho.

O ar é fornecido à Sala de Máquinas (sala 01) através de filtros G-4 , montados na tomada de ar.

O ar é removido da sala de máquinas e de Sala de Painéis (sala 02). O registro corta-fogo é instalado na saída de ar. O ventilador de exaustão é instalado na Sala de Painéis (sala 02).

O sistema de exaustão B1 opera em conformidade com o sensor de temperatura. Os ventiladores no sistema são ativados na temperatura ambiente de + 40° С e desativados em + 35° С.

3.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

A automação do sistema de ventilação inclui:

- controle e alarme das condições do filtro;

- alarme dos sistemas de ventilação .

- desativação automática do sistema de ventilação em caso do incêndio.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |