| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA PORTARIA MECÂNICA - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0700.AC.M | 0 | Explanatory note | 13/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 28/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

- INFORMAÇÕES INICIAIS

Parâmetros assumidos :

Época de seca:        t = +33,9°С;    φ= 78%;  t = +33,9°С;    φ= 78%;

Época de chuvas:     t = +21°С;      φ= 96%.   t = +21°С;      φ= 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação no Prédio Portaria (0700) é do tipo balanceada com indução mecânica e natural.

A vazão de ar da Sala de Plantão (sala 106) é calculada pelo número de pessoas .

O sistema de insuflação de ar 1 fornece ar à Sala de Comando da Guarda (sala 103), Sala Geral do Corpo da Guarda (sala 102), Sala para Turno em Descanso (sala 101), portaria com Sala de Plantão (sala 106) e Sala de Refeitório (sala 107).

A vazão de ar na Sala do Prédio Portaria (0700) foi calculada em conformidade com as normas sanitárias de condições de entrada de ar externo para uma pessoa.

O ar é insuflado para a Sala de Painéis (sala 104) através de filtros G-4 montados na tomada de ar.

Os sanitários são ventilados com sistema de exaustão individual (3), com ventilador tubo-axial. O ventilador é ativado através do interruptor localizado na entrada da porta.

O sistema de exaustão 1 fornece a Sala de Comando da Guarda (sala 103), uma sala geral para o pessoal da Sala de Comando da Guarda (sala 103), uma sala para os turnos externos, portaria com Sala de Plantão (sala 106) e Sala de Refeitório (sala 107).

O sistema de exaustão 2 atende à Sala de Painéis (sala 104). O sistema opera em conformidade com o sensor de temperatura. Os ventiladores no sistema são ativados na temperatura ambiente de +40°С, e desativados em +35°С.

Os dutos de ar são fabricados com chapa de aço galvanizado.

3.	AR CONDICIONADO

O projeto fornece o condicionamento de ar para as Salas do Comando da Guarda (sala 103), Sala Geral do Corpo da Guarda (sala 102), Sala para Turnos em Descanso (sala 101), portaria com Sala de Plantão (sala 106) e Refeitório (sala 107).

Estes ambientes serão mantidos  tв= +18°С ÷ +25°С; umidade φ ≤ 60%.

O escritório é condicionado por um sistema multi-split, consistindo de uma condensadora e cinco evaporadoras.

4.	AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO

A automação do sistema de ventilação e ar-condicionado inclui:

- alarme e controle automatizado das condições de umidade e temperatura

- controle e alarme das condições do filtro;

- alarme do sistema de ventilação e ar condicionado;

- desativação automática do sistema de ventilação em casa do incêndio

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NAME | SIGN | DATE |