| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA:5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA:060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA SUBESTAÇÃO MECÂNICA - VENTILAÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0110.AC.M |  | EXPLANATORY NOTE | 14/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EIMISSÃO INICIAL | 28/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T0411 |

1.	DADOS INICIAIS

Parâmetros de ar externo:

Época seca:          	t = +33,9°С;   φ= 78%;    t = +33,9°С;   φ = 78%;

Época de chuva:	t = +21°С;      φ= 96%.     t = +21°С;      φ = 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação das dependências da subestação (1100) é do tipo balanceada, com indução natural e mecânica.

O ar para as dependências das Salas dos Painéis 13,8 kV (sala 101), Painéis 0,4 kV (sala 102) e Transformador (sala 103)  é fornecido através de filtros G-4 acoplado à tomada de ar.

As Salas do Transformador (sala 103) e dos Painéis 13,8 kV (sala 101) são providas de sistema de exaustão com de dois ventiladores– um de operação, outro de reserva. O ventilador de reserva é ativado automaticamente quando o principal deixa de operar. O ar é removido das salas através de grelhas ajustáveis montadas nos dutos de ar.

O sistema de exaustão 1 serve a sala do dispositivo de distribuição 0,4 kV.

Os sistemas 1 e 2 operam de acordo com sensor de temperatura. Os ventiladores dos sistemas são ativados na temperatura ambiente de +40°С e desativados em +35°С

Os dutos de ar são fabricados com chapa de aço galvanizado ..

3.	AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

A automação do sistema de ventilação inclui:

- controle e alarme das condições do filtro;

- alarme do sistema de ventilação;

- desativação automática do sistema de ventilação em caso do incêndio.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NAME | SIGN | DATE |