| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRAÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PREDIAL MECÂNICA – VENTILAÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.2200.AC.M | 0 | EXPLANATORY NOTE | 24/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 06/10/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T0411 |

1.	DADOS INICIAIS

Parâmetros de ar externo:

- Estação seca:     	t = +33,9°С;  φ = 78%;

- Estação chuvosa:   	t = +21°С;    φ = 96%;

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação da estação de tratamento de esgoto doméstico é mecânica e com exaustão natural.

A vazão de ar das salas é calculada para dissolução de substâncias prejudiciais emitidas nas salas.

A entrada de ar na sala técnica é natural através da tomada de ar

O sistema de exaustão E1 retira o ar do subterrâneo da sala técnica. O sistema consiste em de um exaustor e grelha regulável.

O sistema de exaustão E2 serve a sala do quadro de distribuição. O sistema opera por sensor de temperatura. O ventilador é ativado à temperatura ambiente de +40°С e desligada a +35°С. O sistema consiste em ventiladores de sustentação com grade no orifício de sucção.

Os dutos de ar são fabricados com chapas de aço galvanizado.

3.	SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO DE VENTILAÇÃO

Os sistemas de automação de ventilação incluem: ;

- verificação das condições do filtro e alarme;

- alarme de operação dos sistemas de ventilação;

- desligamento dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |