| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRAÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA CORPO DE BOMBEIROS MECÂNICA - VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.2500.AC.M | 0 | EXPLANATORY NOTE | 24/08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 06/10/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T0411 |

1.	DADOS INICIAIS

Parâmetros de projeto para ar externo:

Estação seca:     t = +33,9°С;    φ= 78%;

Estação chuvosa:   t = +21°С;    φ= 96%;

2.	VENTILAÇÃO

A ventilação das salas da brigada de incêndio é mecânica e natural através de dutos.

A vazão de ar das salas é calculada para a dissolução de substâncias perigosas emitidas durante a operação..

O sistema plenum fornece ar para o fosso de inspeção de veículo.

O sistema plenum está localizado na garagem e consiste de uma tomada de ar, filtro G4, ventilador e grelha regulável.

Para todas as outras salas, a entrada de ar é natural.

O sistema plenum da sala de Painéis (sala 103) consiste de uma tomada de ar, filtro G4, ventilador e grelha regulável.

O sistema de exaustão E1 irá retirar ar da garagem 2. O sistema retira o ar das áreas superior e inferior.

O sistema de exaustão E2 serve a sala de painéis (sala 103). O sistema opera por sensor de temperatura. O ventilador é ativado à temperatura ambiente de +40°С e desligada a +35°С..

O sistema de exaustão E3 retira ar do centro de treinamento com a presença temporária de 10 pessoas no local.

O sistema de exaustão E4  retira ar da sala de instrutores (sala 105) com a presença permanente de 2 pessoas no local e 2 pessoas temporariamente.

O sistema de exaustão E5 retira ar da sala de descanso de plantonistas (sala 108) com 4 pessoas localizadas permanentemente na sala e do refeitório (sala 109) com 6 pessoas podem estar presentes temporariamente no local.

O sistema de exaustão E6 retira ar da sala 108 com a presença permanente de 1 pessoa no local e 4 pessoas temporariamente.

Os sistemas de exaustão E7, E8, E9 servem a unidade sanitária (sala 112), o vestiário (sala 110) e o depósito para equipamentos de incêndio (sala 106).   Os sistemas de ventilação são ativados por botões localizados nas portas das salas correspondentes.

O sistema de exaustão E10 irá retirar ar da sala de reparo de mangueiras e lavanderia de uniformes (sala 102) e garantirá a troca de ar à taxa de 6 volumes/hora.

Os dutos de ar são fabricados com chapa de aço galvanizado.

3.	AR CONDICIONADO

Para retirar o calor excessivo do centro de treinamento (sala 104) e manter os parâmetros de ar interno tв=+20÷+25°С; φ≤60%, será instalado um sistema de ar condicionado multi-split. O sistema consistirá de uma condensadora e duas evaporadoras.

Para retirar o calor excessivo na Sala de Platão (sala 107), sala de descansos de plantonistas (sala 108) e refeitório (sala 109) e manter os parâmetros de ar interno tв = +20÷+25°С; φ ≤ 60%, será instalado um sistema de ar condicionado multi-split. O sistema consistirá de uma condensadora e seis evaporadoras.

Para retirar o calor excessivo da garagem para 2 veículos (sala 101) e manter os parâmetros de ar interno tв≤+30°С; φ≤60%, será instalado um sistema de ar condicionado multi-split. O sistema consistirá de uma condensadora e três evaporadoras.

Para retirar o calor excessivo da sala de instrutores (sala 105) e manter os parâmetros de ar interno tв = +20÷+25°С; φ ≤ 60%, será instalado um sistema de ar condicionado split. O sistema consistirá de uma condensadora e uma evaporadora.

4.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO

Os sistemas de automação de ventilação incluem:

- alarme e regulagem automática de temperatura e umidade internas;

- indicação das condições do filtro e alarme;

- alarme de operação dos sistemas de ventilação e ar condicionado;

- desligamento dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |