| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIM OSAMU MIYAMARU CREA: 0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO RICARDO LAGUNA DITLEF CREA: 0600621763 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO SISTEMAS ELETRÔNICOS - COMUNICAÇÕES E ALARME MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0400.TC.SC.SS.РS.ОS.M | 0 | Explanatory note | 13/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 25/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2810 |

1.	SISTEMA DE INSTALAÇOES DE TELECOMUNICAÇÃO

A telecomunicação para o prédio laboratório físico-químico (0400) é parte integral do sistema das instalações de telecomunicações da área de armazenamento temporário de componentes de propelente da área de armazenamento temporário (TSA) e tem o propósito de realizar as seguintes funções:

- prover comunicações telefônicas locais;

- prover comunicação operacional por alto-falante.

O sistema de telecomunicação para o prédio laboratório físico e químico (0400) inclui:

- telefone de usuários

- cabeamento para edifícios e salas.

Os seguintes dispositivos são utilizados como terminais telefônicos de usuários:

- unidades telefônicas compatíveis com o sistema automático de estação telefônica;

- dispositivos para comunicação operacional interna com fones e microfone (unidades de comunicação portáteis), que possibilitam o uso de capacetes equipados com alto falantes e microfones;

O sistema de instalações de telecomunicação está organizado de acordo com o seguinte esquema:

- A partir dos equipamentos de comutação na Sala de Plantão (sala 101) no Prédio Auxiliar (0300) para o gabinete de rearranjo na Sala de Painéis (sala 121) do Prédio Laboratório Físico- Químico (0400) – rede de distribuição.

O módulo 10 x 2 está instalado no gabinete de rearranjo para os cabos de comutação do sistema de instalações de telecomunicação.

A fiação telefônica fornece conexão entre o Módulo 10 x 2 e os equipamentos de comutação.

A rede de distribuição do Prédio Auxiliar (0300) para o Prédio  Laboratório Físico-químico (0400) deverá ser implementada através de dutos conectados nas entradas de cabo no prédio.

A fiação telefônica é feita de cabos de pares trançados separados e instalados em caixas plásticas.

Os equipamentos de usuários no prédio laboratório físico-químico (0400) estão instalados nos locais de trabalho. Para possibilitar conexão de unidades receptoras de telefone aos cabos de comunicação é necessário providenciar um número suficiente de tomadas de conexão próximas aos locais de trabalho (de acordo com a quantidade e tipo de unidades de usuários de telefone).

A conexão das unidades de telefone para o sistema de telecomunicação é feita através das seguintes interfaces físicas:

- 	para unidades de telefone e dispositivos de comunicação operacional interna – RJ-11(RJ-45);

- 	para redes locais – RJ-45.

O esquema básico da organização o sistema de instalação de telecomunicação é apresentado no documento 12.TS.0400.EL.TP.D.01.

2.	ALARME AUTOMÁTICO CONTRA INCÊNDIO

O alarme automático contra incêndio no Prédio Laboratório Físico-químico (0400) é parte integral do sistema geral automático de alarme contra incêndio da área de armazenamento temporário para os componentes de propelente (TSA) e se destina a detectar automaticamente incêndios dentro das instalações, quando ainda for possível eliminá-los sem dano considerável à propriedade.

Todas as salas do prédio, exceto para as salas com o processo úmido (sanitário, banho, sala de destilador) deverão ser equipadas com dispositivo de alarme automático de incêndio, do tipo endereçáveis

O sistema de alarme contra incêndio inclui:

- Alarmes automáticos de incêndio específicos (sensores) e operados manualmente (botoeiras);

- cabos de conexão

Para as finalidades de detecção de incêndio, as instalações estão equipadas com dispositivos de acionamento de alarme especifico:

- manual;

- fumaça;

- termal.

Os detectores manuais de incêndio são operados com a ajuda de botoeiras de incêndio de emergência montados a uma altura de 1,5 m (do nível do chão) ao longo das rotas de evacuação.

Os sensores específicos de alarme de incêndio de fumaça e termal são instalados nos tetos de salas controladas e em corredores em locais adequados considerando a localização de lâmpadas e outros equipamentos.

Os dispositivos externos do sistema de alarme visual estão montados para controlar os detectores seletivos de alarme de incêndio de fumaça situados acima do forro suspenso.

Os sensores específicos de incêndio estão montados de acordo com as especificações dos fabricantes.

A área sob monitoramento de um sensor de uma fonte única e a distância entre os sensores e as paredes não deverá exceder os parâmetros especificados na tabela 6.2.1.

Tabela 6.2.1

| Tipo de Sensor | Área sob monitoramento de um sensor (m2) | Distância máxima (m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Entre os sensores | Entre os sensores e as paredes |
| Fumaça | Até 86 | 5,0 | 2,5 |
| Termal | Até 25 | 9,0 | 4,5 |

Um tipo específico e um número de sensores de incêndio, instalados em salas fechadas a serem ser protegidas, deverão ser definidos de acordo com parâmetros informativos de combustão (calor, fumaça, velocidade de aumento da temperatura, chama aberto), que são específicos para cada sala em particular.

O encaminhamento de sinais mostrando perigo de explosão é intrínseca a anunciadores específicos de alarme de incêndio, montados em instalações com a respectiva classificação de ambiente.

Para permitir a desativação dos sistemas de ventilação e condicionamento de ar, no painel de distribuição à prova de explosão, localizado na Sala de Painéis (sala 121), está instalado um módulo controlador especifico especial para 01 entrada controlada.

O circuito circular de incêndio está organizado de acordo com o princípio circular; ele está conectado a um terminal de entrada do sistema de alarme de incêndio instalado na Sala de Plantão (sala 101) do Prédio Auxiliar (0300).

Os sensores de alarme de incêndio estão conectados à linha de sinal (circuito circular) da unidade de recepção com cabos ou fios separados.

De acordo com o local e o modo de montagem, as redes lineares (circuitos circulares) estão divididas em internas e externas.

O circuito circular de alarme de incêndio deve ser feito de cabos de 2 х 2 х 1 e assentados ao longo das instalações, em dutos.

Todos os segmentos de cabos horizontais e verticais devem estar em uma única peça e não deverão conter nenhuma interrupção. Não é permitido nenhum conector adicional.

As linhas de conexão de alarme de incêndio são independentes e estão assentadas ao longo dos dutos de cabos de comunicação.

Em caso de fiação paralela, a distância entre os fios e cabos do circuito circulares de incêndio e as linhas de conexão às linhas de energia elétrica e os cabos de iluminação, não deve ser inferior a 0,2 m.

Os cabos e fios de comunicação e de alarme de incêndio deverá ser assentados conjuntamente em de um tubo (canal de construções do prédio) ao longo de uma prateleira ou bandeja.

No processo de projeto e instalação do sistema automático de sinal de alarme de incêndio, é necessário seguir os requisitos dos documentos normativos correntes sobre segurança contra incêndio no território do país e obedecer às normas internacionais.

Os equipamentos do sistema automático de alarme contra incêndio deverão ser homologados para sua implementação no país e para sua conformidade às normas internacionais apropriadas.

O esquema essencial do sistema de sinal automático de alarme de incêndio está apresentado no documento 12.TS.0400.EL.FA.D.01 <<Disposição do esquema dos sistemas de detecção e alarme de incêndio>>.

3.	SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA

O sistema de alarme de segurança do Prédio Laboratório físico-químico (0400) destina-se a controlar e informar imediatamente o pessoal de segurança sobre quaisquer violações ou um acesso não autorizado ao território guardado ou aos prédios e construções guardados da área de armazenamento temporário para os componentes de propelente (TSA), em qualquer tempo do ano e 24 horas por dia.

O sistema do alarme de segurança inclui:

- instalações técnicas que permitem a detecção de invasores tentando acessar ilegalmente as instalações sob guarda;

- cabos de comunicação.

Para receber informações imediatas sobre acesso não autorizado às salas sob controle, os seguintes bloqueios são providos:

- detectores de contato magnético nas portas e janelas na sua abertura;

- bloqueio das construções com janelas, identificando a destruição de vidros por sensores de dano às vidraças;

Um console especial de teclas deve ser instalado na sala de entrada do prédio, para ativar/desativar o modo de “Monitoramento” nas instalações.

Os módulos do sistema de alarme de segurança são conectados aos módulos de expansão de alarme de segurança, providos com alimentação de energia incorporada.

As informações dos módulos adicionais são passadas à estação de trabalho do operador no Prédio  Portaria (0700) na Sala de Plantão (sala 106), equipada com terminal de computador pessoal equipado com software apropriado.

O esquema de fiação previne a possibilidade de que qualquer seção da linha de segurança escape do monitoramento automático, mesmo em caso de curto-circuito em uma caixa de controle.

Todos os segmentos de cabos horizontais e verticais deverão ser de uma peça e não deverão conter nenhuma interrupção. Não são permitidos conectores adicionais.

As linhas de conexão do sistema de alarme de segurança são feitas de cabos de pares torcidos separados 4 х 2 de categoria 5е.

Os circuitos circulares do sistema do alarme de segurança são feitos de cabos protegidos com malha (shielded) de sinal 2 х 0,22+2 х 0,5.

No processo de desenvolvimento da documentação do projeto para equipar o prédio com o sistema de alarme de segurança, é necessário usar componentes que atendam as exigências das normas internacionais correspondentes.

O esquema essencial do arranjo do sistema de segurança de alarme é apresentado no documento 12.TS.0400.EL.CT.D.01.

4.	ANUNCIADORES E SISTEMA DE CONTROLE DE SAIDA DE EMERGÊNCIA

As salas do Prédio Laboratório físico-químico (0400) estão equipadas com um sistema de anunciadores e controle de saída de emergência, que é parte integral do sistema de alarme geral da área de armazenamento temporário (TSA).

O sistema de alarme avisa as pessoas em caso de incêndio, utilizando sinais luminosos e sonoros e garante a geração de sinais luminosos e sonoros simultâneos a todas as instalações. Ele inclui:

- Dispositivos de sinais visuais e sonoros (anunciadores);

- Cabos de conexão.

A freqüência de pisca dos anunciadores áudios-visuais deverá ser de 0,5 a 5 Hz, e as características da freqüência dos detectores devem variar entre 200 a 5000 Hz caso a característica da freqüência seja irregular em um valor não mais alto do que 16 db.

Os detectores visuais e sonoros devem ser instalados ao longo das rotas de evacuação e são ativados a partir de um módulo do alarme de incêndio através de um endereço (para uma saída de rele de potencia) instalado no gabinete de re arranjo.

O sistema de anunciadores e de controle de saída de emergência no caso de um incêndio é ativado pela unidade de controle do sistema de alarme contra incêndio instalado na Sala de Plantão (sala 101) do Prédio Auxiliar (0300).

A fiação do sistema de anunciadores e de controle de escape de incêndio em caso de incêndio é feita de cabos com nível de resistência a fogo não inferior a 15 minutos.

O esquema do arranjo do sistema de controle de anúncio e de escape de incêndio é apresentado no documento 12.TS.0400.EL.FA.D.01.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NAME | SIGN | DATE |