| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIM OSAMU MIYAMARU CREA: 0602039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO RICARDO LAGUNA DITLEF CREA: 0600621763 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO SISTEMAS ELETRÕNICOS - COMUNICAÇÃO E ALARMES MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0610.TC.SC.SS.РS.ОS.M | 0 | Explanatory note | 24/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 28/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2910 |

1. 	SISTEMA DE INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

O sistema de instalações de telecomunicações para o prédio Estação de Bombeamento de Água para Combate a Incêndio (0610) é parte integrante do sistema de instalações de telecomunicações da área de armazenamento temporário (TSA) e deve fornecer comunicação local por telefone.

As telecomunicações da edificação incluem:

- equipamento para usuários de telefones;

- cabeamento para edifícios e dependências.

O sistema de telecomunicação do equipamento de distribuição na sala de plantão (101) do Prédio Auxiliar (0300) é conectado ao equipamento do usuário na Sala de Máquinas (01) da Subestação (1100).

Uma entrada especial de cabos é proporcionada para a passagem de cabos do sistema de telecomunicações para o prédio.

A fiação de serviço é feita de cabos de pares trançados, separados e montados em caixas plásticas dentro da edificação.

A unidade telefônica da estação de telefonia automática é usada como terminal de telefone de usuários e deverá ser instalada na sala de máquinas (01) do prédio.

A conexão das unidades telefônicas é realizada através da interface física - RJ-12 (RJ-45).

O esquema básico da organização do sistema de instalação de telecomunicações é apresentado no documento 12.TS.0610.EL.TP.D.01.

2.	ALARME DE INCÊNDIO AUTOMÁTICO

O alarme de incêndio automático para a Estação de Bombeamento de Água para Combate a Incêndio (0600) é parte integrante do sistema geral de alarme de incêndio automático da área de armazenamento temporário de componentes de propelente (TSA) e deve detectar incêndios automaticamente nas dependências, quando ainda for possível extinguir o incêndio sem danos graves à propriedade.

As dependências da construção são guarnecidas com meios automáticos do sistema de alarme de incêndio do tipo seletivo.

O sistema de alarme de incêndio inclui:

- alarmes de incêndio selecionados automaticamente (sensores) e operados manualmente (botões)

- linhas de conexão

Para fins de contenção de incêndio são instalados, nas dependências, dispositivos de ativação de alarme seletivos:

- manual

- ativado por fumaça.

Detectores de incêndio manuais são operados com a ajuda de botões localizados a 1,5 m do chão, ao longo das vias de evacuação.

Detectores de alarme de incêndio seletivos por fumaça são montados no teto da Sala de Painéis (sala 02), em locais adequados, considerando-se a localização das lâmpadas e de outros equipamentos.

A área sob monitoramento de um único detector de fumaça não deve exceder 86 m2.

Alarmes detectores de incêndio seletivos são montados em conformidade com as especificações dos fabricantes ou centros de desenvolvimento.

O tipo e número específicos dos detectores de incêndio montados em ambientes fechados devem ser definidos em conformidade com parâmetros informativos da combustão (calor, fumaça, velocidade de aumento de temperatura, fogo aberto), que são específicos para cada dependência em particular.

Sinais de alarme que indicam perigo de explosão são específicos do sistema e incêndio e ficam nas dependências de acordo com a respectiva classe de ambiente.

O circuito de incêndio é organizado em conformidade com o princípio circular: conectado a um terminal de recebimento do sistema instalado na Sala de Plantão (sala 101) do Prédio Auxiliar (0300).

Em conformidade com a localização e forma de montar, as redes lineares (circuitos) são divididas em internas e externas.

Os circuitos de alarme de incêndio devem ser feitos a partir de cabos de alarme de 2x2x1 e montados ao longo das dependências, em caixas plásticas.

Todos os segmentos de cabos verticais e horizontais devem ser uma peça única e não devem conter interrupção. Conectores adicionais não são permitidos.

As linhas de conexão do alarme de incêndio são independentes e instaladas ao longo das trincheiras de cabos de comunicação.

Em caso de fiação paralela, a distância entre os fios e os cabos do circuito de incêndio e as conexões das linhas de energia elétrica e cabos de iluminação não deverá ser menor do que 0,20 m.

Os cabos e fios de comunicação e alarme de incêndio devem ser instalados juntos, através de uma tubulação (canal de construção do prédio), ao longo de uma prateleira ou bandeja.

Ao projetar ou instalar um sistema de sinal de alarme de incêndio automático é necessário seguir os documentos normativos que garantem segurança contra incêndio e encontram-se em vigor atualmente no país. As normas internacionais também devem ser obedecidas.

O equipamento para sistema de alarme de incêndio automático deve ser certificado para implementação no país específico e para conformidade com as normas internacionais pertinentes.

O esquema básico da organização do sistema de sinal de alarme de incêndio automático é apresentado no documento 12.TS.0610.EL.FA.D.01.

3.	SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA

O alarme de segurança da Estação de Bombeamento de Água para Combate a Incêndio (0600) é uma parte do sistema de segurança da área de armazenamento temporário (TSA) e proporciona aviso imediato ao pessoal de segurança quando houver acesso não autorizado às salas sob controle em qualquer estação e a qualquer momento.

O sistema de alarme de segurança inclui:

- instalações técnicas para a detecção de acesso não autorizado às salas controladas

- linhas de conexão.

{O recebimento de informações imediatas sobre o acesso não autorizado às salas controladas pelo sistema de travamento é proporcionado por:

- portas e janelas com detectores de contato magnético;

- bloqueio seccionado por sensores de quebra de vidro.

Os circuitos de sistemas de alarme de segurança são alimentados nos módulos adicionais da unidade de alarme de segurança com pacotes de energia incorporados.

O módulo adicional deve ser instalado no gabinete de serviços de troca.

Um painel de controle com teclado especial deve ser instalado na entrada da sala para iniciar/parar o modo de "Monitoramento" nas dependências dos prédios.

Informações dos modelos adicionais são passadas à área de trabalho do operador na portaria para a Sala de Serviço (sala 106) da Portaria (0700), equipada com terminal de computador provido do software adequado.

O esquema de fiação elimina a possibilidade de que qualquer seção da linha de segurança fique de fora do monitoramento automático, mesmo em caso de um curto circuito na caixa de controle.

Os cabos e fios para montagem da rede de alarme de segurança são escolhidos para atender aos requerimentos da documentação técnica que acompanha os dispositivos e equipamentos dos alarmes de segurança.

Todos os segmentos de cabos verticais e horizontais devem ser uma peça única e não deverão conter interrupção. Conectores adicionais não são permitidos.

As linhas de conexão do sistema de alarme de segurança são feitas de cabos de pares trançados separados.

No processo de desenvolvimento da documentação do projeto para equipar o prédio com sistema de alarme de segurança, é necessário usar componentes que atendam aos requerimentos de padrões internacionais pertinentes.

O esquema básico da organização do sistema de sinal de alarme de segurança é apresentado no documento «12.TS.0610.EL.GE.D.03».

4.	SISTEMA DE AVISO E DE CONTROLE DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

As salas da Estação de Bombeamento de Água para Combate a Incêndio (0600) são dotadas de sistemas de controle de fuga e alarme, em caso de incêndio, que é parte integrante do sistema de alarme geral da área de armazenamento temporário (TSA).

O sistema de alarme que avisa as pessoas em caso de incêndio emprega sinais luminosos e sonoros simultaneamente e garante sinalização luminosa e sonora em todas as dependências, incluindo:

- dispositivos de sinal sonoro e visual (avisos)

- cabos de conexão.

A frequência dos detectores sonoros e visuais deve ficar entre 0,5 e 5 Hz, e a característica de frequência do detector deve ser de 200 a 5000 Hz se a característica de frequência for irregular a uma taxa não maior do que 16 dB.

Os detectores sonoros e visuais deverão ser instalados ao longo das rotas de evacuação e conectados ao circuito do sistema de alarme de incêndio através do módulo de controle seletivo com saída de energia liga/desliga instalada no gabinete de serviços de troca.

Em caso de incêndio, esse sistema é acionado pela unidade de controle instalada na Sala de Plantão (101) do Prédio Auxiliar (0300).

A fiação do sistema de controle de saída e aviso de incêndio é feita de cabos com nível de resistência ao fogo de, pelo menos, 15 minutos.

O esquema básico da organização do sistema de sinal de alarme de incêndio automático é apresentado no documento 12.TS.0610.EL.FA.D.01.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |