| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIM OSSAMU MIYAMARU CREA: 0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJIO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO FERNANDO AUGUSTO DE SALLA CREA: 5060931586 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0610.0601.0602.AK.M |  | Explanatory note | 25/07/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| T2910 |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 309/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2810 |

1.	VISÃO GERAL

O sistema de automação e despacho dos sistemas técnicos do prédio estação de bombeamento de água para combate a incêndio (0610) é projetado para automação do sistema técnico e para controle centralizado do status e operação do sistema técnico da estão de bombeamento.

A estação de controle de despacho está localizada na sala de plantão do prédio auxiliar (0300). É guarnecida com computadores e impressoras.

A automação do funcionamento das bombas de combate a incêndio e da bomba auxiliar, que rotineiramente que mantém a pressão dentro do sistema de extinção de incêndio, deve ser feita através da implementação de sistema de automação, provido como parte do conjunto das bombas.

Além disso, para a estação de bombeamento de água para combate a incêndio (0610), o projeto sugere automação da operação dos sistemas de ventilação E-1 e um sistema de desativação automática da ventilação em caso de incêndio.

A automação e o controle remoto dos sistemas técnicos são realizados com o uso de computadores, controles programáveis, software de base e software aplicativo. O escopo da automação e despacho é mostrado no memorial descritivo e também nos esquemas funcionais de automação correspondentes.

A informação recebida na estação de controle de despacho é mostrada nos monitores de vídeo em forma de circuitos esquemáticos, feitos com base nos esquemas funcionais de automação. Os relatórios sobre o estado de operação e o funcionamento dos sistemas e equipamento são, então, impressos.

A eletricidade para computadores e controladores programáveis deve ser fornecida através de unidades de alimentação de energia ininterruptas.

2.	ESCOPO DA AUTOMAÇÃO E DESPACHO

2.1	ESCOPO DA AUTOMAÇÃO

A instalação de sistemas automáticos permite:

- ativação remota da bomba operacional de combate a incêndio, usando botoeiras, instaladas perto dos hidrantes nos edifícios e construções (0100), (0200), (0300), (0400) e (2500);

- ativação automática da bomba operacional de combate a incêndio, no registro de qualquer queda de pressão dentro do sistema de combate a incêndio, causado por hidrantes contra incêndio sendo abertos;

- ativação automática de uma bomba reserva de combate a incêndio em caso de falha na ativação da bomba operacional de combate a incêndio, ou falha desta em atingir taxa nominal de operação dentro do tempo estabelecido;

- controle automático de bomba auxiliar, que rotineiramente mantém pressão dentro do sistema de extinção de incêndio, de acordo com valores de pressão dentro do sistema de combate a incêndio;

- controle automático do sistema de ventilação E1 de acordo com a temperatura do ar dentro da sala de painéis (sala 02);

- desativação automática da ventilação no registro de ocorrência do sistema automático de alarme contra incêndio sendo ativado, como descrito no Projeto, documento 12.TS.0610.EL.GE.N.01 capítulo «O sistema automático de alarme contra incêndio »;

- controle local das bombas de combate à incêndio, da bomba auxiliar e do insuflador do sistema de ventilação E-1;

- possibilidade das bombas trabalharem em modo de emergência, que permite operar o equipamento em caso de falha no controlador;

- sessão de teste de poucos segundos de duração da bomba de combate a incêndio, que garante o devido ativamento da bomba após longos períodos de tempo ocioso, permitindo também remover automaticamente todo o ar acumulado de dentro do sistema;

- controle da tensão trifásica e da sequência das fases, alimentando os motores elétricos das bombas de combate a incêndio;

- controle dos níveis de preenchimento de água nos reservatórios de água para combate a incêndio;

- controle de pressão com ajuda de indicadores locais e alarmes;

- alarme visual local indicando:

      - estação bombeamento de água para de combate a incêndio (0610) ativada;

      - abastecimento de energia elétrica trifásico ativo e seqüência apropriada de fases de voltagem de alimentação fornecendo energia elétrica para as bombas de combate a incêndio 1 e 2;

      - uma bomba 1 de combate a incêndio ativada;

      - uma bomba 2 de combate a incêndio sendo ativada;

      - falha de bomba 1 de combate a incêndio;

      - falha de bomba 2 de combate a incêndio;

      - falha no sistema de bombas de combate a incêndio

      - o abastecimento de energia do painel de controle da bomba auxiliar está ativo;

      - a bomba auxiliar está ativa;

      - falha na bomba auxiliar;

      - a bomba operacional de combate a incêndio foi desativada;

      - ativamento automático de bomba reserva de combate a incêndio devido a falha do ativamento da bomba operacional de combate a incêndio ou por sua incapacidade de atingir as taxas nominais de operação dentro dos limites de tempo estabelecidos;

      - fornecimento de energia elétrica do painel de controle de automação está ativo;

      - nível de preenchimento de água nos reservatórios de água para combate a incêndio - «Normal», «Vazamento», «Esvaziamento» (executado no painel de automação)

      - fornecimento de energia para o painel de distribuição de automação do sistema de ventilação E-1 está ativado;

      - O sistema de ventilação E-1 está ativado.

Os mecanismos como módulos de entrada/saída discretos, estações de alarme de incêndio e sistemas automáticos de alarme de incêndio, conforme descritos no documento 12.TS.0610.EL.GE.N.01, são usados para ativar as bombas de combate a incêndio em caso de incêndio.

Após uma das botoneiras do painel de extinção de incêndio, localizado perto de qualquer um dos hidrantes de incêndio na construção (0100), (0200), (0300), (0400) ou (2500), é ativada, um comando para ativar as bombas de combate a incêndio é transmitido através de um módulo de entrada discreta do sistema automático de alarme de incêndio para a estação de sistema automático de alarme de incêndio, localizada na sala de plantão do prédio auxiliar (0300).

Por sua vez, a estação do sistema automático de alarme de incêndio formula um comando para um botoeira numa bomba de combate a incêndio e o transmite através dos cabos do sistema automático de alarme de incêndio para os módulos de saída discretos, instalados no painel de automação da estação de bombeamento de água para combate a incêndio.

O modelo adotado de gerenciamento de bombas de combate a incêndio aumenta a confiabilidade do sistema de gerenciamento das bombas de combate a incêndio, já que o diagrama de conexão do tipo circular usada para conectar os detectores de incêndio e os módulos de entrada-saída discretas, implementados na estação do sistema automático de alarme de incêndio, não é sensível a falhas e danos em qualquer parte do circuito - em caso de tais danos, o sistema continua a funcionar sem paradas, usando então duas redes radiais.

Tal solução tecnológica permite economia de ambos, equipamento e cabos, já que tal modelo permite o ativamento de equipamentos e cabos da estação de sistema automático de alarme de incêndio (os únicos equipamentos adicionais a serem solicitados para a estação de sistema de alarme de incêndio automático são os módulos de entrada-saída discretas).

2.1	ESCOPO DO despacho

Os equipamentos do sistema de despacho proporcionam alarme sonoro e visual na estação de controle de despacho indicando:

      - ausência de voltagem nos circuitos de energia dos motores elétricos das bombas de combate a incêndio, bem como seqüência incorreta das fases de voltagem;

      - falha na bomba de combate a incêndio;

      - bomba operacional de combate a incêndio ativada;

- ativamento automático de bomba reserva de combate a incêndio devido a falha de ativamento da bomba operacional de combate a incêndio ou por sua incapacidade de atingir as taxas nominais de operação dentro dos limites de tempo estabelecidos;

      - atingido o "Limite superior" nos reservatórios de combate a incêndio;

      - 'Vazamento' do reservatório de água para combate a incêndio;

      - atingido o "Limite inferior" nos reservatórios de combate a incêndio (Esvaziamento de água);

      - falha da bomba de combate a incêndio;

      - falta de voltagem no painel de controle da bomba auxiliar;

      - ativação da bomba auxiliar;

      - falha na bomba auxiliar;

      - controle automático da bomba auxiliar desativado;

      - ausência de voltagem no painel de automação.

Equipamentos e cabos dos sistemas de despacho e automação dos cabos são feitos para uso em clima tropical altamente úmido, com temperaturas ambientes variando de +5О С até +40О С, e umidade relativa do ar de até 98%, em temperaturas de +25 О С.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NAME | SIGN | DATE |