| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA PORTARIA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE MEMORIAL DESCRITIVO – PRÉDIO 0700 |

| CDI | 01.ТS.0700.AK.M | 0 | Explanatory note | 25/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 28/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |
| T2810 |

1.	VISÃO GERAL

O projeto prevê a automação do sistema de insuflação I1, do sistema de exaustão E2 e o sistema de ar-condicionado AC1 nas dependências da portaria com sala de plantão (sala 106) do prédio portaria (0700).

2.	ESCOPO DA AUTOMAÇÃO E DESPACHO

O projeto sugere:

- controle automático do sistema de insuflação I1 e do sistema de ar-condicionado AC1 com ajuda do sistema de automação, fornecidos como parte dos conjuntos de entregas do sistema de ventilação de insuflação I1 e dos sistemas de ar-condicionado AC1;

- controle automático do sistema de ventilação E2 em conformidade com a temperatura do ar dentro da sala de painéis;

- desativação automática de todos os sistemas de ventilação bem como de um sistema de ar-condicionado AC1 ao registrar a ocorrência de ativação do sistema automático de alarme de incêndio, como descrito no documento 12.TS.0700.EL.GE.N.01.

- desativar à distância todos os sistemas de ventilação e sistemas de ar-condicionado AC1 no evento de qualquer incêndio, com a ajuda de botoeira de controle, localizados na entrada da edificação e na sala de plantão;

- gerenciamento no local de sistemas de exaustão E2 e sistemas de ar-condicionado AC1.

Equipamentos e cabos dos sistemas de despacho e automação dos cabos são feitos para uso em clima tropical altamente úmido, com temperaturas ambientes variando de +5О С até +40О С, e umidade relativa do ar de até 98%, em temperaturas de +25 О С.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NAME | SIGN | DATE |