| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIM OSAMU MIYAMARU CREA: 0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO RICARDO LAGUNA DITLEF CREA: 0600621763 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PREDIAL SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.TS.2200.2300.AK.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 24/07/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REVISÃO GERAL |  |  |  | 05/11/09 |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 06/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |  |
| T0809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.	VISÃO GERAL

Os sistemas de automação e despacho de sistemas técnicos do Prédio Instalação de Tratamento de Esgoto Predial (2200) e do Prédio Estação Elevatória de Esgoto (2300) da área de armazenamento temporário de componente de propelente (TSA) destinam-se para automação dos sistemas técnicos e para controle centralizado de estado operacional e operação dos sistemas técnicos dessas instalações.

Os sistemas de automação dos sistemas técnicos do Prédio Instalação de Tratamento de Esgoto Predial (2200) e do Prédio Estação Elevatória de Esgoto (2300) são fornecidos juntamente os com equipamentos das plantas de tratamento de esgoto. A automação e controle remoto dos sistemas técnicos das plantas de tratamento de esgoto, são realizados com o auxílio de controladores programáveis, computadores, software de base e software aplicativo.

As informações sobre funcionamento e status operacional dos equipamentos dos sistemas técnicos são transmitidas para a estação de despacho da área de armazenamento temporário de componentes de propelente. A estação de despacho se localiza na Sala de Plantão (sala 101) do Prédio Auxiliar (0300). É equipada com computadores e uma impressora. As informações recebidas na estação de despacho são exibidas em telas de vídeo na forma de circuitos esquemáticos. Os relatórios sobre a condição operacional e funcionamento dos sistemas e equipamentos são então impressos.

A eletricidade é fornecida aos computadores e controladores programáveis através de unidades de fornecimento de energia ininterruptas.

- ESCOPO DE AUTOMAÇÃO

O projeto prevê:

- controle automático do nível do efluente sanitário:

- no receptáculo do Prédio Estação Elevatória de Esgoto (2300);

- no separador de areia;

- no recipiente de contenção séptica.

- gerenciamento automático da bomba operacional do Prédio Estação Elevatória de Esgoto (0300), transportando águas residuais para o Prédio Tratamento de Esgoto Predial (2200), de acordo com o nível de preenchimento do receptáculo da estação elevatória de esgoto;

- ativação automática da bomba reserva do Prédio Estação Elevatória de Esgoto (2300) em caso de falha de ativação da bomba operacional da estação elevatória de esgoto ou falha da bomba principal em alcançar valores nominais de operação dentro do limite de tempo estabelecido, e também em caso de transbordamento do receptáculo do Prédio Estação Elevatória de Esgoto (2300);

- controle automático do nível de preenchimento de:

- efluente purificado biologicamente no reservatório de água purificada biologicamente;

- efluente purificado na câmara de contato;

- controle automático do nível de entupimento dos filtros de absorção (“sorption”), considerando a diferença de pressão nos filtros;

- gerenciamento automático da bomba operacional H2, que transporta água purificada biologicamente para os filtros, de acordo com o nível de preenchimento do efluente no reservatório de água purificada biologicamente;

- ativação automática da bomba reserva H2 caso a bomba operacional H2 falhe em ativar, e também em caso de transbordamento no reservatório de água purificada biologicamente;

- desativação automática das bombas H2 em caso de transbordamento na câmara de contato;

- controle automático de quantidade de sedimentos de águas residuais depositados na instalação de desidratação mecânica de sedimentos;

- gestão local da bomba H3, que transporta sedimentos de águas residuais depositados na instalação de desidratação mecânica de sedimentos;

- desativação da bomba H3, caso o nível de sedimentos de águas residuais na instalação de desidratação mecânica de sedimentos tenha excedido seu limite permissível;

- gerenciamento automático das bombas H4.1 e H4.2 que provêem solução descontaminante de hipoclorito de sódio ao duto que transporta efluente purificado biologicamente para a câmara de contato;

- gerenciamento automático da bomba H5 que alimenta solução de agente coagulante no duto que transporta sedimentos de águas residuais para a instalação de desidratação mecânica de sedimentos para compressão mecânica;

- gerenciamento automático do ventilador insuflador sincronizado com o trabalho das bombas H1, H2 e H4;

- gerenciamento automático do sistema de ventilação E-2 de acordo com a temperatura do ar na Sala de Painéis (sala 102);

- desativação automática dos sistemas de ventilação na ocorrência de disparo do sistema automático de alarme de incêndio, conforme descrito no documento 12.TS.2200.EL.GE.N.01.01;

- - 	gerenciamento local de bombas, ventilador e sistema de ventilação E2;

- controle de pressão nos canais de energia e controle de pressão de ar dentro do duto de ar, em sua seção depois do ventilador, realizado com o auxílio de indicadores locais e alarmes;

- indicação visual local de alarme, indicando:

- presença de fonte de energia elétrica para esquemas de gerenciamento e controle;

- as bombas H1...H5 foram ativadas;

- o ventilador  E-2 foi ativado;

- nível de enchimento do efluente de esgoto: no receptáculo da estação elevatória de esgoto , no separador de areia e no recipiente de contenção séptica;

- nível de enchimento de efluente purificado biologicamente no reservatório de água purificada biologicamente;

- nível de efluente purificado na câmara de contato;

- sistema de ventilação E-2 foi ativado;

- alarme visual e sonoro nas salas das instalações de tratamento de esgoto indicando:

- condições de falha nas bombas H1…H5;

- condições de falha no ventilador;

- ativação automática de uma bomba reserva;

- ausência de tensão nos esquemas de controle;

- o nível mais alto de alerta no receptáculo da estação elevatória de esgoto, no separador de areia, no recipiente de contenção séptica, no reservatório de água purificada biologicamente ou na câmara de contato foi alcançado.

- ESCOPO DE despacho

Os equipamentos do sistema de despacho prevêem alarme visual e sonoro na estação de controle de despacho do Prédio Auxiliar (0300), indicando:

  - condições de falha nas bombas H1…H5;

  - condições de falha no ventilador;

  - ativação automática de uma bomba reserva;

  - ausência de tensão nos esquemas de gerenciamento e controle;

  - o nível mais alto de alerta no receptáculo da estação elevatória de esgoto, no separador de areia, no recipiente de contenção séptica, no reservatório de água purificada biologicamente ou na câmara de contato foi alcançado.

- Os equipamentos e cabos dos sistemas de automação e remessa são desenvolvidos para utilização em climas tropicais altamente úmidos com temperatura ambiente entre +5О С e +40О С e umidade relativa de até 98% a temperatura de +25 О С.