| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO CENTRO DE COMANDO – CP SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA ARQUITETURA MEMORIAL DESCRITIVO – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E DE PROJETOS – 0200 - 0400 |

| CDI | 01.CP.0200/0400.AQ.ST.M | K | EXPLANATORY NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 06/11/2009 | JRCL | NO | SRF |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

# SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA (Construção 0200)

# SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

Este item está desenvolvido de acordo com as exigências estabelecidas no documento "Dados Iniciais" "Ciclone 4", desenvolvido pelo escritório SDO "Yuzhnoe", "Exigências quanto a objetos e sistemas localizados na área do posto de controle" (edição 2).

A subestação transformadora é um prédio retangular de pavimento único, com dimensões axiais de 14,0 x 14,0 m e pé-direito de 4,0 m.

O prédio possui uma cobertura plana de concreto, com beiral externo, impermeabilizada com manta de PVC. Uma varanda com largura de 2,0 m é projetada ao longo do prédio inteiro para assegurar proteção solar e fornecer condições de conforto.

O prédio possui salas para os transformadores e salas para cubículos elétricos de 0,4 kV, 13,8 kV.

- ACABAMENTO INTERNO

O acabamento interno das dependências é projetado de acordo com o as premissas propostas.

As paredes devem ser pintadas esmalte sintético na cor cinza.

Os pisos nas dependências são de autonivelantes.

- ACABAMENTO EXTERNO

As paredes externas devem ser guarnecidas por meio de placas de alumínio composto na cor branca. As platibandas devem ser revestidas com o mesmo material na cor prata.

O rodapé das paredes deve ser revestido com cerâmica fosca na cor cinza escuro.

As portas externas são de alumínio.

A cobertura possui a seguinte composição:.

- Membrana a base de polivinil cloreto (membrana de PVC);

- Camada de isolação térmica com placas de EPS;

- Argamassa de regularização de cimento-areia

- Laje de concreto armado

- SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

O prédio é projetado com paredes de apoio transversais e longitudinais.

- Fundação – sapata em concreto armado e sapatas corridas  em concreto armado moldado “in-loco”

O solo deverá ter capacidade de carga бs≥ 0,2 MPа (2,0 kgf/cm2).

Devido ao alto grau de agressão por sulfato do solo, contra o concreto, deverá ser usado cimento resistente a sulfato, para as estruturas que tenham peças em contato com o solo.

O aterro e reaterro das escavações devem ter a camada compactada em camadas de 0,20m de espessura na umidade ótima, para  atingir 95% do  proctor normal.

- Paredes externas – são em blocos de concreto;

- Lajes do teto - concreto armado moldado “in loco”;

- Pilares - concreto armado moldado “in loco”.

As estruturas de concreto deve ser utilizado o concreto estrutural com resistência fck ≥30 MPa com aço da armadura CA50.

A resistência de projeto do concreto estrutural é  fck ≥ 30 MPa.

A resistência de projeto do concreto de regularização é fck ≥ 7,5 MPa.

Aço da armadura CA50

- MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A construção pertence à Classe de Edificação Baixa P1 no grupo I – ocupação industrial de resistência ao fogo. Estão disponíveis rotas de fuga de emergência. Todas as portas abrem em direção às rotas de fuga. Haverá saídas de emergência diretas e independentes.

As estruturas do prédio devem ter os seguintes limites de Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF);

- Paredes de apoio - TRRF  120 min

- Pilares – TRRF  30 min

- Paredes internas não de apoio (barreiras) - TRRF  30 min

- Lajes do pavimento - TRRF  30 min

- DADOS GERAIS:

Área do sítio de construção		          – 213,20 m 2

Área total					– 100,00 m 2

Volume estrutural total			– 520,00 m 3

ABRIGO DO GERADOR - (Construção 0400)

# Soluções DE arquitetura.

O sítio do abrigo para o gerador de energia a diesel possui dimensões axiais de 7,0 Х 5,0 m e pé-direito de 4,00 m.

O sítio será protegido com uma cerca de tela de arame.

- ACABAMENTO EXTERNO

A platibanda e os pilares são de concreto protegido com verniz acrílico incolor.

O rodapé deve ser revestido com cerâmica fosca na cor cinza escuro.

A cobertura possui a seguinte composição:.

- Membrana a base de PVC;

- Camada de isolação térmica com EPS;

- Argamassa de regularização de cimento-areia

- Laje de concreto armado

- SOLUÇÕES DE CONSTRUÇÃO.

O abrigo é projetado com pilares de concreto armado moldados “in loco”.

- Fundação - sapata simples e sapata corrida em concreto armado moldado “in-loco”

- Paredes externas - feitas de cerca de tela de arame;

- Lajes do teto - concreto armado moldado “in loco”;

- Pilares - concreto armado moldado “in loco”.

As estruturas de concreto deve ser utilizado o concreto estrutural com resistência fck ≥30 MPa com aço da armadura CA50.

A resistência de projeto do concreto estrutural é  fck ≥ 30 MPa.

A resistência de projeto do concreto de regularização é fck ≥ 7,5 MPa.

Aço da armadura CA50

4.	DADOS GERAIS:

Área do sítio de construção		          – 35,00 m 2

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN. | DATA |
| Eng. Chefe. | Osmachko |  |  |
| Chefe Dep. | Galich |  |  |
| Chefe Esp. | Gubenko |  |  |
| Elaboração | Plygun |  |  |
| Verificação | Plygun |  |  |