| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO POSTO DE COMANDO – CP POSTO DE COMANDO #### ELÉTRICA – SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 12.CР.0100.ЕТ.EP.N | 0 | Explanatory note. |  |  |  |  | 14/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 10/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

# 1.		INTRODUÇÃO

Os equipamentos e cabos serão operados em clima úmido tropical contendo um alto teor de cloretos no ar, com a temperatura ambiente dos arredores variando de +5О С a +40ОC e umidade de até 98 % a temperaturas de +25ºC.

2.	EQUIPAMENTO ELÉTRICO

O fornecimento de energia para o prédio Posto de Comando (0100) do CP deverá ser fornecido através do Quadro de Distribuição de 0,38 kV da subestação transformadora de 13,8-0,38/0,22 kV instalada na subestação (0200).

Em conformidade com os dados de entrada do Projeto do Empreendimento deveremos ter dois sistemas de distribuição de energia, os quais operam separadamente.

O fornecimento de energia será feito pelo sistema conforme a seguir:

- Equipamentos de processamento (PS) – do quadro de distribuição de 0,38kV (QDF-1) em 0,38kV, alimentado através dos transformadores Т3 e Т4;

- Sistemas técnicos (ТO) – do quadro de distribuição 0,38kV (QDF-2) em 0,38kV, alimentado através dos transformadores Т1 e Т2.

As instalações elétricas para alimentação do PS e TO serão instaladas em locais diferentes.

O sistema de aterramento com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S é aceitado no local (função do circuito condutor neutro e do condutor de proteção PS são separados através em todo sistema elétrico).

# SISTEMAS TÉCNICOS (ТO)

3.1	Equipamento Elétrico

Os principais consumidores de energia elétrica serão conforme a seguir:

- Equipamentos do sistema de alarme automático de incêndio e sistema de alarme de segurança;

- Equipamentos para os (circuitos fechado de TV CCT (E));

- Equipamentos de automação;

- Máquinas de refrigeração;

- Elevador de passageiro;

- Microcomputadores;

- Ventiladores e exaustores;

- Condicionadores de ar;

- Aquecedores elétricos;

- Iluminação elétrica.

A carga operacional estimada para os consumidores de energia dos sistemas técnicos do prédio 0100 é de 209,8 kW.

Os consumidores de energia elétrica estão incluídos nas categorias 1 e 2 em conformidade com a confiabilidade do abastecimento de energia elétrica.

Na primeira categoria estão incluídos os seguintes consumidores:

- Circuito fechado de TV;

- Sistemas de automação;

- Sistemas de alarme de incêndio e segurança.

Os outros consumidores do prédio caem na Categoria II.

Para colocar os equipamentos elétricos de 0,8kV do TO, a distribuição das cargas elétricas no prédio será feita pela sala dos painéis de comando (n° 137).

Todos os quadros elétricos são fornecidos com disjuntores termomagnéticos automáticos com contatores magnéticos e reles térmicos.

Os quadros deverão ter componentes elétricos para proteção dos circuitos elétricos contra curto-circuito e sobrecarga.

Os ventiladores e condicionadores de ar serão desligados automaticamente em caso de incêndio. Além disso, o desligamento manual em caso de incêndio será feito através de botões instalados nas saídas das dependências de cada sala do prédio.

Os quadros de alimentação dos elevadores, ventiladores e exaustores de ar, condicionadores de ar, máquinas de refrigeração e equipamentos de cozinha, deverão vir com todos os componentes elétricos para o seu comando, controle, proteção, automação e ajuste.

Os quadros de distribuição deverão vir equipados com PAC (disjuntores para transferência automática) que proporcionarão os fornecimentos de energia para os equipamentos de automação, sistema de alarme automático de segurança e de incêndio, circuito fechado de TV e iluminação de emergência.

# 3.2			Iluminação Elétrica

Os seguintes tipos de iluminação são especificados:

- iluminação operacional, emergência e segurança operando em tensão de 127 V;

- iluminação portátil para tensão de 24 V;

A iluminação das entradas externas do prédio foi projetada com os dispositivos de iluminação ligados com os circuitos na linha de iluminação de emergência.

Os transformadores de potência serão fornecidos com tensão primária de 380/220 V, tensão secundária de 220/127 V, para o abastecimento de energia da rede de iluminação

- iluminação operacional e tomada, operará com capacidade de 75 kVA;

- iluminação de emergência operará com capacidade de 15 kVA.

Os transformadores estão instalados na sala do painel de comando (n° 137).

Se o transformador for danificado, algum tempo será necessário para sua compra e instalação. Portanto, para garantir a iluminação padrão nos locais do CP em curto prazo, o projeto prevê instalação de um transformador de reserva.

O transformador de reserva servirá os transformadores de iluminação de emergência.

A conexão dos circuitos de (iluminação operacional e de emergência) será feito com o transformador de reserva através de disjuntores termomagnéticos apropriados. Estes disjuntores serão instalados no quadro de iluminação Principal e o quadro de Iluminação de Emergência.

Uma caixa de transformador (TR-3) com capacidade de 0,25 kVA e tensão de 127/24 V é oferecida para iluminação portátil. A caixa será equipada com disjuntores termomagnéticos automáticos nos limites inferiores e superiores do transformador e uma tomada de energia, operando em 24 V.

Sob um modo normal, as lâmpadas de luz de emergência participam, junto com as lâmpadas de iluminação, do fornecimento de iluminação normal nas áreas.

Os níveis de iluminação dos prédios, número de luminárias, lâmpadas e capacidade são identificadas nas tabelas de características de iluminação e tomadas.

Os níveis de cálculo da iluminação são adotados em conformidade com as solicitações das normas NBR-5413.

A iluminação de emergência é dividida em iluminação de segurança e de evacuação.

A iluminação de segurança é a iluminação operacional quando ocorrer o desligamento da iluminação de emergência. A iluminação de segurança é projetada para sala do painel de distribuição de força e em todos os locais de processamento, salas do painel de comando bem como em uma sala do pessoal de plantão e uma sala de manipulação.

A iluminação de evacuação é projetada para a evacuação das pessoas das dependências em caso de desligamento da iluminação de emergência. A iluminação das saídas serão instaladas nos corredores, saguões, consultórios, cafeteria e lanchonetes.

Iluminação portátil para tensão de 24 V será fornecida nas salas do painel de distribuição na sala elétrica do painel de comando e salas do sistema de ventilação.

A manutenção das luminárias instaladas nas dependências será executada por meio de escadas simples e duplas.

O controle local de iluminação foi projetado para instalação dentro das dependências. Interruptores serão instalados a 1,00 m do piso ao lado da maçaneta da porta.

A iluminação da entrada é controlada localmente e automático com a ajuda do timer semanal instalado no quadro de Iluminação de Emergência.

O projeto prevê instalação de tomadas de uso geral, alguns dos quais estão equipadas para uso na tensão de 127 V e outros na tensão de 220 V.

As tomadas serão alimentadas a partir do transformador de iluminação operacional .

Além disso, haverá tomadas para conexão dos dispositivos de limpeza e equipamentos de reparos para tensão de 220 V, ligados a uma rede de 380/220 V.

As tomadas de encaixe de uso gerais deverão ser alimentadas por meio de “Dispositivos de proteção diferencial” através de disjuntores termomagnéticos com proteção residual com correntes diferenciais na faixa de menos de 30 mA, que deverão ser instaladas nos quadros de distribuição de força QDF-1 e nos quadros de distribuição de iluminação PDL-1.

As tomadas não deverão ser aceitas para corrente nominal inferior a 10 А, deverão possuir terminais para aterramento.

3.3		 Malhas Elétricas para Equipamento de Energia e Iluminação

Cabos de cobre são projetados com 5 fios para o abastecimento de energia de consumidores trifásicos (3 fases – L1/L2/L3, com condutor neutro (N) e condutor de proteção (PE) e para consumidores monofásicos com 3 fios (L, N, PE).

As redes elétricas são projetadas com cabos com fios de cobre, com capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

Os cabos nos locais de classe IIC-T5 têm o abastecimento proporcionado por seções de cabo circulares para a vedação dos contatos dos equipamentos (lâmpadas).

Nas áreas de processamento e administrativas, nas salas do pessoal, sala de plantão, sala do dentista, banheiros, chuveiros, saguões, halls e outros similares, os circuitos serão instalados em eletrodutos embutidos.

Nas salas de painel de comando elétrico, salas do sistema de ventilação, poço do elevador, salas das peças sobressalentes, ferramentas, instrumentos, equipamentos de limpeza e no sótão, eles são instalados expostos e fixados no teto e paredes.

Os circuitos deverão ser instalados em eletrodutos lisos de PVC, embutidos contra o teto, sob piso falso e nas paredes.

Os cabos de energia e iluminação instalados na mesma direção, serão colocados na mesma eletrocalhas ou eletrodutos montados de acordo com as solicitações da norma NBR-5410..

As eletrocalhas ou eletrodutos serão instaladas nas paredes numa altura não inferior a 2 m acima do piso ou na parte externa numa altura não inferior a 2 m acima do solo e serão fixados usando braçadeiras fixas nas paredes, nas estruturas dos pisos falsos e nos tetos.

No caso de assentamento horizontal, as eletrocalhas serão fixadas às paredes e nas estruturas do prédio usando racks com prateleiras.

No caso de assentamento vertical aberto (descendente e ascendente), as eletrocalhas serão fixadas somente nas paredes.

Cabos para os equipamentos de energia e os circuitos de iluminação operacional deverão ser instalados em eletrocalhas diferentes dos circuitos de iluminação de emergência.

Tubos de PVC serão usados para os seguintes circuitos:

- Do contra teto para os equipamentos montados no piso;

- Do contra teto (piso falso) para as tomadas;

- Do contra teto para interruptores de iluminação.

  - Medidas de Proteção e Segurança

O sistema de aterramento com neutro diretamente aterrado do tipo TN-S é aceito no local (função do circuito condutor neutro e do condutor de proteção PE separados através em todo sistema elétrico).

O projeto prevê um aterramento de neutros secundários do T1, Т2, T3 e Т4 e dos neutros das fontes de energia ininterrupta (UPS), instaladas junto com os equipamentos do Complexo de Processamento do Cyclone-4.

A impedância deverá ser normalizada com o dispositivo de aterramento do neutro secundário do transformador (com a tensão de linha de 220 V), que não deve ultrapassar 8 Ohms.

A resistência padrão da malha de aterramento externo para os neutros da UPS de aterramento não deverá ultrapassar 4 Ohm.

Barramentos РЕ da Placa de Distribuição Principal para sistemas técnicos (Distribuidor 1 de Entrada de Condutor) e da Placa de Distribuição do equipamento de processamento são interconectados.

Nas salas do painel de comando (n° 137 e n° 211) e na sala do sistema de ventilação (n° 207) e salas do sistema de ventilação n° 1 e n° 2 instalada nos sótãos (302 e 303) e nas salas de processamento n° 201, 203, 213, 218, 219, 220, 226 e 227, as redes de aterramento interno serão fornecidas com terminal para aterramento dos equipamentos.

Os neutros secundários dos transformadores serão conectados ao circuito de aterramento na sala (137).

Os neutros das fontes de energia ininterrupta (UPS) serão conectados às placas de aterramento nas salas onde estão instalados (n° 211, 220, 226 e 227).

As redes de aterramento nas salas de processamento (201, 203, 213, 218, 219, 220, 226, 227), onde os equipamentos eletrônicos serão instalados, deverá ser usado um sistema de proteção atmosférica em toda periferia da cobertura do prédio.

A resistência da malha de aterramento dos equipamentos de processamento não deverá ultrapassar a 2 Ohms.

As placas de aterramento deverão ser feitas de aço galvanizado de 40x5 mm e instalado a 0.3 m acima do piso.

As placas de aterramento deverão ser conectadas à malha de aterramento externo.

Os documentos para malha de aterramento externo estão sendo desenvolvidos em projeto isolado para o prédio GP-0100.

A resistência da malha de aterramento externo conectada às placas de aterramento não deverá ultrapassar:

- Para salas n° 137 e 211 – 4 Ohms;

- Para salas n° 201, 203, 213, 218, 219, 220, 226, e 227 – 2 Ohms.

Os barramentos de entrada do Quadro de distribuição de força do complexo tecnológico (TO) e da Entrada do quadro de distribuição de força dos equipamentos do Processamento (PS) deverão ser conectados à placa de aterramento nas salas do painel de comando por cabo de cobre isolado com seção de 1 х 150 mm2.

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão das estruturas de metal do prédio as quais podem ser tocadas (na altura de 2 m) e dos mesmos ao conector de proteção PE, para conexão com a rede da malha de aterramento.

Para execução do sistema principal de equalização de potenciais será fornecida uma fita de aço galvanizado de 25x4 mm para interligação com aterramento principal (MGS). A fita de aço PE será usada como uma MGS.

Os condutores РЕ do dispositivo elétrico devem ser conectados à barra de aterramento.

É necessário conectar as seguintes partes à barra de aterramento:

- Condutores PE do equipamento elétrico;

- Tubos de metal de redes de serviço público que são inseridos no prédio (estrutura);

- Peças de metal das estruturas do prédio (localizadas a uma altura de não menos que 2 m, incluindo pisos falsos);

- Peças de metal dos dutos de ventilação e condicionadores de ar;

- Condutores de aterramento para proteção das luminárias do sistema de iluminação.

A conexão das peças de condução acima com as placas de aterramento será feita usando os condutores do sistema de potenciais de equalização com seção de cobre não inferior 6 mm2 .

As áreas de chuveiros devem ter um sistema de potencial de equalização adicional, o qual é feito de um cabo de cobre com seção de 16 mm2.

Eletrodutos ou tubos de metal, bandejas para cabos e chuveiros elétricos deverão ser conectados a um sistema de potencial de equalização adicional com cabos de seção superior a 4 mm2.

3.5	Balanceamento da Potência Reativa

Para elevar o fator de potência da energia reativa (соs φ), bancos de capacitores automáticos deverão ser fornecidos em unidades padronizadas junto com o quadro de distribuição de força.

Elas serão instaladas em cada seção dos barramentos de entrada dos quadros de distribuição de força na sala (n° 137).

3.6	Medição da Energia Elétrica

O cálculo do consumo da potência ativa e reativa que será instalado nos quadros de distribuição de força da entrada de 0,38/0,22 kV QDF-1 que será instalado na sala do quadro de distribuição de força e que será centralizada na unidade de geração de energia da Área do Complexo de Lançamento.

4.	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO (TO)

De acordo com a confiabilidade da fonte de alimentação, os consumidores (instrumentos elétricos) de energia elétrica do equipamento de processamento (ТО) pertencem à categoria І dos grupos especiais 1А e 1B.

Todos os painéis de distribuição – unidades de entrada, distribuição, alimentação, fonte de alimentação ininterrupta (No-Break), distribuidores de alimentação de força, caixas de passagens de cabos alimentadores de energia elétrica dos equipamentos de processamento, serão fornecidos juntos com os equipamentos de processamento, como parte do conjunto de entrega.

O esquema elétrico do equipamento de processamento (ТО) é apresentado neste capítulo.

Os neutros para recursos da fonte de alimentação dos transformadores e unidades de fonte de alimentação ininterrupta para tensões de 380/220 V devem ser conectados ao aterramento.