| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO POSTO DE COMANDO – CP SUBESTAÇÃO ELÉTRICA – SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. Eng Chefe; Osmachko; 25.08.09. Líder de Dep; Nikolaev; 25.08.09. Espc. Chef; Lysenko; 25.08.09. Líder de grupo; Derevyanko; 25.08.09. Verificado; Lysenko; 25.08.09. Realizado; Tetruyeva; 25.08.09. Controle; Yatsenko; 25.08.09. |
| --- |
| CDI |  | PZ | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 14/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 25/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

# 1.	INTRODUÇÃO

O equipamento e os cabos são admitidos para operação em um clima tropical úmido com alto conteúdo de cloretos em ar, em temperatura ambiente de +5 °С a +40 °С, umidade relativa de até 98% numa temperatura de +25 °С.

# 2.	equipamento de potência

Há dois sistemas de distribuição de energia elétrica separados nas dependências da subestação transformadora (0200):

- Sistema de distribuição de energia para consumidores de engenharia (ТО);

- Sistema de distribuição de energia para sistemas técnicos (ТС).

O sistema de distribuição de energia para consumidores de engenharia (ТО) consiste de:

- Cubículo de distribuição de média tensão de 13,8 kV, trifásico, 60Hz (CUB-13,8 kV №1);

- Transformadores de potência com relação de tensão 13,8-0,38/0,22 kV, trifásico, 60 Hz, com potência de 150 kVA (Т3, Т4);

- Quadros de distribuição de baixa tensão de 0,38 kV, trifásico+neutro, 60HZ  (QDF-1).

O sistema de distribuição de energia para sistemas técnicos (ТС) consiste de:

- Cubículo de distribuição de média tensão de 13,8 kV, trifásico, 60Hz (CUB-13,8 kV №2);

- Transformadores de potência com relação de tensão 13,8-0,38/0,22 kV, trifásico, 60 Hz, com potência de 300 kVA (Т1, Т2);

- Quadros de distribuição de baixa tensão de 0,38 kV, trifásico+neutro, 60HZ  (QDF-2).

- Quadro de distribuição de 380/220 V e 220/127 V fornecendo a distribuição de energia para serviços auxiliares da subestação transformadora (PDF-1, QDL-1, QDLE-1, QDV-1);

- Transformadores de relação de tensão de 380/220-220/127 V e potência de 1,5 kVA e 3 kVA (TR1 e TR2) para atender o sistema de iluminação operacional e tomadas de uso geral.

Os principais consumidores de energia da subestação (0200) são:

- Iluminação;

- tomadas;

- motores elétricos do sistema de ventilação;

- consumidores do sistema de alarme de incêndio e segurança e observação de TV.

O consumo de energia dos consumidores dos serviços auxiliares é de 9,82 kW.

O cálculo da energia elétrica dos consumidores auxiliares é fornecido na tabela 1.2.

Os consumidores de energia dos serviços auxiliares pertencerão à categoria III de confiabilidade de fonte de alimentação.

# 3.		equipamento de potência

Os seguintes tipos de iluminação são considerados:

- iluminação de trabalho e emergência na tensão de 127V;

- iluminação portátil na tensão de 24 V;

- circuitos de tomadas na tensão de 220 V e 127 V.

Os níveis de iluminação dos prédios, número de luminárias, lâmpadas e capacidade são identificadas nas tabelas de características de iluminação e tomadas.

Os níveis de cálculo da iluminação são adotados em conformidade com as solicitações das normas NBR-5413.

A manutenção das luminárias instaladas nas dependências será executada por meio de escadas simples e duplas.

O controle local de iluminação foi projetado para instalação dentro das dependências. Interruptores serão instalados a 1,00 m do piso. Foi projetado para operação como iluminação local.

# 4.		LINHAS elétricAS

As redes elétricas são projetadas com cabos com fios de cobre, com capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

Os cabos elétricos de energia deverão ser instalados em eletrocalhas metálicas e fixados por braçadeiras ao longo das paredes.

Os cabos dos circuitos de iluminação e das tomadas deverão ser instalados em eletrodutos e fixados por braçadeiras expostas ao longo das paredes e teto do prédio.

Os cabos de cobre são projetados para consumidores monofásicos por fonte de alimentação de 3 fios (fase "L", condutor neutro - N, condutor terra de proteção - PE).

Os cabos de cobre são projetados para consumidores bifásicos (tomadas de 220 V) por fonte de alimentação de 3 fios (duas fases "L", condutor terra de proteção - PE).

Os cabos de cobre são projetados para consumidores trifásicos por fonte de alimentação de 5 fios (3 fases - "L1", "L2", "L3", condutor neutro - N, condutor terra de proteção - PE).

5.	MEDIDAS de proteção e segurança

A proteção das pessoas contra riscos de descargas elétricas será fornecida pelo aterramento dos neutros dos enrolamentos dos transformadores de baixa tensão, caixas metálicas dos equipamentos elétricos normalmente sem tensão, construções metálicas do prédio livres para toque (localizadas numa altura abaixo de 2m), através da junção ao condutor de proteção (РЕ) ao circuito terra interno.

O sistema de aterramento foi projetado para instalações elétricas com tensão geral de 13,8 kV com neutro isolado e para instalações elétricas com tensão de 0,38 kV com o neutro solidamente aterrado, com resistência de propagação de corrente para terra inferior a 4 ohms de acordo com as solicitaçõpes das normas NBR/IEEE-80.

O sistema de aterramento TN-S é admitido para os circuitos de tensão de 0,38 kV e 0,22 kV conectada com os transformadores de energia da subestação.

6.	COMPENSAÇÃO DA POTÊNCIA REATIVA

A compensação da potência reativa não é projetada neste prédio, sendo interligada nos quadros de distribuição de força da subestação (0200).