| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSÉ SALOMÃO JUNIOR CREA:0500361732 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO CASTEJON BUENO CREA: 11905 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO POSTO DE COMANDO – CP ABRIGO DO GERADOR ELÉTRICA – SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 12.CР.0400.ЕТ.ЕО.M | 0 | Explanatory note. | 14/09/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 05/11/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

1.	INTRODUÇÃO

O equipamento e cabos são admitidos para operação em um clima tropical úmido com alto teor de cloretos no ar, numa temperatura ambiente de +5 ºС a +40 ºС, com umidade relativa de até 98% na temperatura de +25 ºС.

2.	EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Os principais consumidores de energia elétrica do abrigo do gerador (0400) será o sistema de iluminação elétrica.

Carga calculada de iluminação elétrica é de 1,2 kW.

Os consumidores de energia pertencerão à categoria IІІ da confiabilidade do fornecimento de energia.

Os quadros de distribuição de iluminação PDL-1 serão projetados com disjuntores termomagnéticos automáticos com ajustes térmicos e eletromagnéticos. Os quadros de comando serão instalados nas estruturas da parede ao longo do eixo 2 do prédio.

O fornecimento de energia do quadro PDL-1 será projetado a partir do quadro de distribuição de iluminação operacional QDL-1 instalado na subestação (0200) com tensão nominal de 220/127 V, trifásica + neutro, 60 Hz.

Os cabos elétricos serão protegidos contra sobrecargas e corrente de curto-circuito.

3.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

Os seguintes tipos de iluminação são especificados:

- iluminação operacional, emergência e segurança operando em tensão de 127 V;

- iluminação portátil para tensão de 24 V;

- instalação de tomada para tensão de 220 V e 127 V.

Os níveis de iluminação dos prédios, número de luminárias, lâmpadas e capacidade são identificadas nas tabelas de características de iluminação e tomadas.

Os níveis de cálculo da iluminação são adotados em conformidade com as solicitações das normas NBR-5413.

A manutenção das luminárias instaladas em outras dependências será executada por meio de escadas simples e duplas.

O controle local de iluminação foi projetado para instalação dentro das dependências. Interruptores serão instalados na coluna.

As redes elétricas são projetadas com cabos com fios de cobre, blindados com capa de isolamento em PVC resistente a propagação de fogo e com baixa liberação de fumaças e gases.

Cabos de cobre são projetados com 5 fios para o abastecimento de energia de consumidores trifásicos (3 fases – L1/L2/L3, com condutor neutro (N) e condutor de proteção (PE) e para consumidores monofásicos com 3 fios (L, N, PE).

Cabos de iluminação deverão ser instalados em eletrodutos expostos e fixados por braçadeiras metálicas nas paredes e estruturas metálicas.

4.	MEDIDAS de proteção e segurança

A proteção das pessoas contra o risco de choques elétricos será proporcionada pelo aterramento do suporte das superfícies metálicas dos equipamentos elétricos (quadros de distribuição, painéis de controle, luminárias, caixas, etc.) pela conexão dos mesmos ao conector de proteção PE, usando o condutor PE para conexão com a rede elétrica.

5.	compensação da potência reativa

A compensação da potência reativa não é fornecida para o prédio.

6.	proteção dO sistema de PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA E iluminação

A proteção do sistema de proteção atmosférica, iluminação externa do prédio e do sistema de interligação do aterramento com a malha de terra externa será apresentado em projeto isolado independente.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |