| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO POSTO DE COMANDO - CP #### POSTO DE COMANDO #### HIDRÁULICA – SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 12.CP.0100.HD.SW.WS.M | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 14/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 12/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS DE PROJETO

- conceitos arquitetônicos e de construção

- conceitos tecnológicos.

2.	SOLUÇÕES DE PROJETO

O prédio do posto de comando (0100) terá as seguintes instalações:

-	Sistema de abastecimento de água potável e industrial (B1);

-	Sistema de abastecimento de água quente;

-	Sistema de abastecimento de água para combate a incêndio (B2):

-	Sistema de esgoto sanitário (K1);

-	Sistema de drenagem de águas pluviais não contaminada (k2.1);

-	Sistema de drenagem do ar condicionado não contaminada (K13).

3.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E INDUSTRIAL

A vazão de água para fins potáveis é estimada em 3,67 m³/dia, 1,056 m3/hora.

A pressão de entrada requerida pelo projeto é de 0,15 MPa, proporcionada devido a pressão da rede de abastecimento de água externa.

A tubulação deve ser constituída de tubo de PVC com pressão com diâmetro de Ø201.5, 251.7, 322.1, 503.0 mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

Os registros devem ser válvulas de latão com esfera acoplada.

4.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUENTE

O fornecimento de água quente é previsto para ser feito apenas por intermédio de chuveiros elétricos.

5.	sistema de aBASTECIMENTO de água PARA COMBATE A incêndio

O fluxo de água projetado para combate a incêndios internos é de 10 l/seg. (4 jatos por 2,5 l/s). O volume total das instalações é 15348 m3, categoria de uso L3, padrão de resistência a incêndio das estruturas CT.

Os hidrantes devem ser de Ø2” (diâmetro), equipado com 20,00 m de mangueiras com Ø2” (diâmetro). São necessários no mínimo quatro hidrantes para extinguir incêndio na instalação como um todo.

O hidrante de incêndio é instalado nos gabinetes de incêndio. O gabinete de incêndio deve proporcionar espaço de armazenamento para acomodar dois extintores de incêndio de pó seco, cada um com capacidade para 5 litros.

A pressão de entrada requerida pelo projeto é de 0,50 MPa, proporcionada devido a pressão da rede de abastecimento de água de incêndio externa.

A tubulação do sistema deve ser constituída de tubos de pressão de aço galvanizado com diâmetro de Ø2’’ aØ4” e sua instalação deve ser aparente.Os registros das tubulações de incêndio devem ser válvulas de gaveta com cunha feitas em ferro fundido.

O local é constituído com extintor de incêndio portátil manual.

5.	sistema de esgoto sanitário

Água residual de lavatórios e chuveiros deve ser drenada para os esgotos sanitários.

A vazão do esgoto sanitário é estimada em 3,67 m³/dia, 1,056 m3/hora.

O esgoto é escoado por gravidade para rede de esgotos sanitários externos. A torre de ventilação deve ser elevada pelo menos 3,00 m acima do telhado.

A tubulação do sistema deve ser constituída de tubos de PVC sem pressão para esgoto com diâmetro de Ø50-100 mm e sua instlação deve ser embutida ou enterrada.

6.	SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL

As águas pluviais são recebidas através da chuva no telhado  e através do sistema de calhas, do ralo hemisférico as águas são conduzidas para o condutor de descida e enviadas ao sistema de esgoto externo de  drenagem de águas pluviais.

As redes dos sitema deve ser em tubo de PVC sem pressão com diâmetro de Ø100 mm à Ø 250mm e sua instalação deve ser enterrada.

6.	SISTEMA DRENAGEM DO AR CONDICIONADO

A drenagem do ar condicionado e condensadora deve ser encaminhada para  rede externa de drenagem de águas pluviais não-contaminadas.

A tubulação do sistema deve ser constituída de tubo de PVC com pressão,  com diâmetro de Ø32х2,1 mm. O sistema de saída é consittuido em  tubo de PVC com diâmetro de Ø32х2,1 mm.