| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377082 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO ABRAHÃO SALITURE NETO CREA: 0500180280 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO POSTO DE COMANDO – CP PORTARIA HIDRÁULICA – SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 01.CC.HD.M |  | EXPLANATORY NOTE |  |  |  |  | 14/11/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 26/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS DE PROJETO

- conceitos arquitetônicos e de construção;

- conceitos tecnológicos.

2.	SOLUÇÕES DE PROJETO

A portaria (0300) terá as seguintes instalações:

- Sistema de fornecimento de água potável e industrial(В1);

- Sistema de abastecimento de água quente (Т3);

- Sistema de esgoto industrial (К1);

- Sistema de drenagem de água da condensadora (К13);

- Sistema de drenagem de Água pluvial  (К2.1).

3.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E INDUSTRIAL

A vazão de água para fins potáveis e industrial está estimada em 0,07 m3/dia, 0,025 m3/hora.

A pressão de entrada requerida pelo projeto é de 0,15 MPa, proporcionada devido a pressão da rede de abastecimento de água externa.

A tubulação deve ser constituída de tubo de PVC com pressão com diâmetro de Ø20х1,5; Ø32х2,1; Ø60х3,3 mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

Os registros devem ser válvulas de latão com esfera acoplada.

A água potável e industrial são abastecida ao prédio através da entrada que tem o diãmetro de Ø63х5,8 mm.

A unidade de medição de consumo de água com contador com diâmetro de Ø20mm é providenciada para o abastecimento da água fria da portaria (0300).

4.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUENTE

O fornecimento de água quente é previsto para ser feito apenas por intermédio de chuveiros elétricos.

5.	sistema de esgoto sanitário

Água residual de lavatórios e chuveiros deve ser drenada para os esgotos sanitários.

A vazão do esgoto sanitário é estimada em 0,125 m3/dia, 0,047 m3/hora.

O esgoto é escoado por gravidade para rede de esgotos sanitários externos. A torre de ventilação deve ser elevada pelo menos 3,00 m acima do teto.

A tubulação do sistema deve ser constituída de tubos de PVC sem pressão para esgoto com diâmetro de Ø50, Ø75, Ø100 mm e sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

6.	SISTEMA DRENAGEM DO AR CONDICIONADO

A drenagem do ar condicionado e condensadora deve ser encaminhada para  rede externa de drenagem de águas pluviais não-contaminadas.

A tubulação do sistema deve ser constituída de tubo de PVC com pressão,  com diâmetro de Ø40х2,4 mm. O sistema de saída é consittuido em  tubo de PVC com diâmetro de Ø40х2,0 mm. Sua instalação deve ser embutida ou enterrada.

7.	SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL

As águas pluviais são recebidas através da chuva no telhado  e através do sistema de calhas, do ralo hemisférico as águas são conduzidas para o condutor de descida e enviadas ao sistema de esgoto externo de  drenagem de águas pluviais.