| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO #### ÁREA DO POSTO DE COMANDO – CP #### POSTO DE COMANDO #### MECÂNICA – VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 12.CP.0100.AC.N.EN | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 14/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 12/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

# 1. 	DADOS INICIAIS DE PROJETO

Parâmetros adotados:

Estação seca:     		t = +33.9°С;    φ = 78%;

Estação de chuvas: 	t = +21°С;      φ = 96%.

2. 	VENTILAÇÃO

A ventilação é calculada para evitar a contaminação com materiais tóxicos liberados durante a operação e vazão de ar requerida para a exaustão dos chuveiros e sanitários .

São montadas coifas para remoção do ar nas posições 7, 8, 10 e 13.

A quantidade de ar suprida é menor do que a quantidade de ar exaurida para evitar a disseminação de odores.

O ar exaurido dos chuveiros é obtido através da insuflação nas salas de troca.

A insuflação e exaustão durante a manutenção e reparo nas salas elétricas dos sistemas de operação e técnicos, são feitas pelos sistemas P8 e B11 que não operam enquanto as salas elétricas estão em serviço.

O condicionamento de ar nas salas elétricas é realizado por sistemas tipo split durante o período de trabalho.

Os sistemas P1, B1 e P2, B2 de recirculação de ar foram previstos para economia de ar frio.

A montagem dos dutos de ar é executada junto ao teto.

O equipamento de ventilação é localizado em salas separadas.

Registros corta-fogo são montados nos dutos dos sistemas de ventilação de insuflação e exaustão nas paredes atravessadas .

Os dutos são isolados para obter o grau de resistência ao fogo requerido.

Os sistemas de ventilação serão desligados na ocorrência de incêndios.

3. 	CONDICIONAMENTO DE AR

O condicionamento de ar manterá condições de ar requeridas tвн = +18°С a +25°С; φ ≤ 60%.

O sistema fornecerá água de t = +7°С a +12°С , através de uma central de resfriamento constituída por:

- Quatro grupos resfriadores;

- Tanques de acumulação;

- Duas bombas para circulação da água, sendo uma em operação e uma de reserva;

- Sistema de controles automáticos;

- Sistema de gerenciamento da operação do sistema.

Os tubos de alimentação e retorno de água serão construídos de tubos de aço sem costura e isolados termicamente.

No ponto mais alto da tubulação será instalado um purgador para expurgo automático do ar.

Deverão ser montadas válvula para drenagem da tubulação nos pontos mais baixos .

O sistema split de resfriamento das salas elétricas dos sistemas técnicos e de operação, consistirá de uma condensadora e duas evaporadoras; o sistema terá redundância com unidades em operação e de reserva.

4. 	AUTOMATIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO

A automatização da operação dos sistemas de ventilação e condicionamento de ar inclui:

-	indicação e manutenção automática da temperatura e umidade

- controle e alarme das condições dos filtros;

- indicação e alarmes sobre a operação dos sistemas de ventilação;

- desligamento dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.