| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO #### ÁREA DO POSTO DE COMANDO – CP #### SUBESTAÇÃO #### MECÂNICA – VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 12.CP.0200.AC.N | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 14/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 16/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

# 1. 		DADOS INICIAIS DE PROJETO

Parâmetros adotados:

Estação seca:		t = 33.9°С; φ = 78%;

Estação de chuvas:	t = 21 ºС; φ = 96%.

As dependências da subestação transformadora utilizam sistema de ventilação natural ou mecânica.

A vazão de ar é calculada para remover o calor liberado dentro da sala .

A admissão de ar é feita através de filtro de tipo G4, acoplado à tomada de ar.

A exaustão de ar é feita pela ação de sensor de temperatura ; o ventilador é ativado a 40 °С e desligado automaticamente em 35°С.

Os dutos de ar são feitos de chapas de aço galvanizado

2.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

A automação dos sistemas de ventilação inclui:

-	indicação e controle automático da temperatura

-	controle e indicação das condições do filtro;

-	indicação de operação do sistema de ventilação;

-	desligamento automático dos sistemas de ventilação em caso de incêndio.