| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO #### ÁREA DO POSTO DE COMANDO – CP #### PORTARIA #### MECÂNICA – VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 12.CP.0300.AC.N | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 14/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 16/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS DE PROJETO

Parâmetros adotados :

Estação seca:     		t = +33,9°С;    φ = 78%;

Estação de chuvas:   	t = +21°С;      φ = 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A admissão de ar na sala do painel de distribuição é feito através do filtro G-4 acoplado à tomada de ar.

O sistema de exaustão é operado pela ação do sensor de temperatura. O acionamento do ventilador ocorre à temperatura da sala de +40°С e o desligamento em +35°С.

O sistema de exaustão dos sanitários é com ventilador. O acionamento do ventilador é através de botão localizado na entrada da sala.

O sistema de exaustão da sala do distribuidor é com ventilador. O acionamento do ventilador é através botão localizado na entrada da sala.

Os sistemas de insuflação 1 e de exaustão  В1 servem para o comandante da sala de vigia, sala comum do pessoal de vigia, sala de mudança de turno, sala de serviço do posto de controle ,de verificação e refeitório.

Os dutos de ventilação são feitos de aço galvanizado

Os sistemas de ventilação serão desativados em caso de incêndio.

3.	AR CONDICIONADO

O sistema de ar condicionado é projetado para atender a sala de vigia, sala comum do pessoal de vigia, sala de mudança de turno , sala de serviço do posto de controle e verificação e refeitório, bem como para manter estáveis os parâmetros: temperatura tв= +18°С a +25°С; umidade  φ ≤ 60%.

O condicionamento de ar das salas do posto de comando é através de sistema split, com uma unidade condensadora externa e três evaporadoras.

4.	AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR

A automação da operação dos sistemas de ventilação e ar condicionado inclui:

-	alarme e operação automatizada para manter a temperatura-umidade

-	alarme e controle das condições do filtro;

-	alarme e operação do sistema de ventilação;

-	desativação automática dos sistemas em caso de incêndio.