| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA:0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO #### ÁREA DO POSTO DE COMANDO – CP #### ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO #### MECÂNICA – VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 12.CP.0500.AC.N | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 14/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 16/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

1.	DADOS INICIAIS DE PROJETO

Parâmetros adotados:

Estação Seca:           t = +33,9°С;    φ= 78%;

Estação de chuvas:   t = +21°С;      φ= 96%.

2.	VENTILAÇÃO

A admissão de ar é feita por um e um filtro tipo G4, acoplado à tomada de ar

O sistema de exaustão  В1 remove o ar de ventilador.

O sistema de exaustão В2 opera na sala do painel de distribuição. O sistema opera de acordo com o detector de temperatura. O ventilador no sistema é ativado na temperatura da sala de +40°С, e desativado em +35°С.

Os dutos de ar são feitos em chapa de aço galvanizado .

Os sistemas serão desativados em caso de incêndio

3.	AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

A automação dos sistemas de ventilação deve incluir:

-	alarme de operação dos sistemas de ventilação;

-	alarme de condição e controle do filtro;

-	desativação dos sistemas de ventilação em caso de fogo.