| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIN OSAMU MIYAMARU CREA:0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO RICARDO LAGUNA DITLEFF CREA: 0600621763 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO POSTO DE COMANDO – CP #### POSTO DE COMANDO SISTEMAS ELETRÔNICOS – COMUNICAÇÕES E ALARME MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 12.CР.0100.ЕL.TP.FA.AC.CT.M.01 | 0 | Explanatory note |  |  |  |  | 14/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 10/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |  |

# 1. 	SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

O sistema telecomunicações do posto de comando (Prédio 0100) é um componente do sistema de telecomunicações da área do Posto de Comando e fornece serviço de conexão telefônica local

Para projeto e construção da infraestrutura de telecomunicação do complexo do C4-LBS, é previsto a contratação de uma empresa especializada, que faça os trabalhos de montagem, instalação, testes offline e também a interface dos sistemas de telecomunicações com os sistemas de comunicações do CLA.

O sistema de telecomunicações é composto de:

- Fornecimento de serviços de comunicação internacional de telefonia e fax;

- Organização da comunicação por alto falante tecnológico;

- Fornecimento de canais de comunicação local/internacional para transmissão de informações de telemetria;

- Organização de canais de comunicação e linhas dedicadas para fornecimento de interação entre redes de computador local, que são distribuídos no território;

- Fornecimento de canais de comunicação e linhas dedicadas para transmissão de sinais a partir do sistema de segurança e circuito fechado de TV, segurança de incêndio, monitoriamento ecológico, controle de ambiente eletromagnético;

- Fornecimento de canais de comunicação e linhas dedicadas para recebimento/transmissão de sinais do sistema de tempo comum e contagem regressiva de lançamento;

- Fornecimento de comunicação com rádio móvel e radiotelefone no porto especial;

- Fornecimento de acesso à INTERNET.

Facilidades de infraestrutura de telecomunicação incluem sistema de Central Telefônica Automática (АТС)

- Comunicação digital e equipamentos para formação de canais (comutadores, multiplexadores);

- Equipamento, que ofereça comunicação de redes de computador locais com uso de canais de comunicação e linhas de conexão (roteadores);

- Equipamento de serviço;

- Rede de cabo de prédios e áreas.

Conexões de equipamento de serviço nas redes de telecomunicação são realizadas via uso de sistemas de cabo estruturados e interfaces de rede padrão.

Os sistemas de telecomunicação a seguir são usados nos prédios como equipamento de serviço de terminal:

- Aparelhos de telefone multifuncional (analógico e/ou digital);

- Aparelhos de fax;

- Dispositivos para comunicação interna de alto falante tecnológico (módulo de fala remota) com possibilidade para conexão de capacete e microfones de cabeça;

- Módulo para transmissão de dados (modems, adaptadores, conversores);

- Equipamento para sistema de tempo comum (СЕВ);

- Relógio para contagem regressiva de lançamento, estações de sistema de relógio mestre;

A distribuição de decida é realizada através de cabos específicos para esta função em prateleiras e bandejas na infraestrutura predial da construção.

Interruptor principal, equipamento de distribuição, comunicação e formação de canal, equipamento de comunicação interna e sistema de transmissão de dados e também equipamento do sistema de tempo comum (СЕВ) são instalados na central de comunicação (sala 213).

Na central de comunicação (sala 213). um condicionamento de ar é previsto (temperatura +18 C - +25 С em umidade relativa de não mais que 80%). As áreas da infraestrutura de telecomunicação (СТО) no centro de comunicação estão equipadas com loop de terra, iluminação geral e local, pisos elevados dielétricos com cobertura antiestática, mobília necessária, (mesas, cadeiras, armários), painel de comando separado do alimentador com fornecimento ininterrupto de energia elétrica confiável durante 24 horas com consumo de energia de 10,0 kW da fonte do fornecimento de energia elétrica seguro de categoria 1А.

O equipamento de serviço no prédio conjunto do posto de comando está instalado nos locais de trabalho. Adicionalmente, para conexão do equipamento de serviço às redes de telecomunicação, uma quantidade necessária de saídas/conectores de comunicação deve ser instalada perto dos locais de trabalho (em conformidade com a quantidade e tipo de equipamento de serviço).

Os fossos de cabo vertical entre pisos, canais de cabo horizontal em cada piso e entradas de cabo são projetados para assentamento de cabos de informação em construções da área do complexo de lançamento.

A conexão do equipamento de telecomunicação de serviço e de terminal com os sistemas de infraestrutura de telecomunicação é realizada em conformidade com interfaces físicas:

- Aparelhos de telefone e dispositivos de conexão tecnológica interna -RJ-11 (RJ-45);

- Sinais de timing de código – RS-485 (ВNС-conector)

- Redes locais - RJ-45;

- Tubos de conexão de fibra óptica – STSM e SCSM (IEC874-14).

Para conjunção da infraestrutura de telecomunicação da área do posto de comando e sistema de conexão do porto espacial no nível das correntes de arrasto de linha (agregadas) Е1/Т1, uso de interfaces padrão G703 é previsto, levando em consideração as recomendações da ITU-T (sujeitas à qualificação dependendo das características do sistema de conexão existente).

A quantidade de usuários de telecomunicação nas áreas do C4-LBS é dada na tabela abaixo:

| Nome da área / plataforma | Quantidade de usuários da infraestrutura de telecomunicação |  |
| --- | --- | --- |
|  | Conexão de telefone | Rede de computador local |
| Área de armazenagem dos componentes de propelente | 21 | 3 |
| Área do complexo técnico | 281 | 156 |
| Área do complexo de lançamento | 125 | 124 |
| Área do posto de comando | 112 | 23 |

A instalação da antena de satélite VSAT é projetada para organização do canal de transmissão de dados instalada no telhado desta construção.

2.	SISTEMA DE CFTV OPERACIONAL

A sala do equipamento CFTV operacional no posto de comando é projetada para visualizar as operações do complexo de lançamento.

O sistema de CFTV operacional do complexo de lançamento é projetado para o controle:

- Da comutação do bloco de cabeçote de termostato a partir do sistema de transporte do bloco de cabeçote do termostato para o sistema de termostato estacionário do foguete transportador e bloco do cabeçote do complexo de lançamento;

- Da junção de interfaces entre erguimento-transportador e colunas correspondentes do complexo de lançamento;

- Equipamentos  Pneumáticos, elétricos, termostáticos;

- Do combustível, drenagem;

- Da liberação da fixação longitudinal do foguete transportador do erguimento-transportador;

- Dos suportes de abertura da fixação cruzada do foguete transportador do erguimento-transportador;

- Separação da lança oscilante do foguete transportador da unidade de elevação e ajuste com erguimento-transportador e anel de suporte de fixação automática do erguimento-transportador nas colunas da base de lançamento;

- Da separação do gantry do foguete transportador;

- Lançamento e vôo do foguete transportador até 1.000 m;

- Equipamento nas áreas de construções para sistemas de abastecimento de combustível e oxidante.

Os equipamentos a seguir estão instalados na sala do equipamento do sistema de tele-monitoramento (sala 227):

- Baia de equipamento de comutação;

- Baia de dispositivos de controle de vídeo;

- Local de trabalho para o operador do sistema com poltrona móvel;

- Local de trabalho para o operador da estação de abastecimento de combustível e estação de abastecimento de oxidante com poltrona móvel;

- Mesa de escritório com pedestal;

- Armário para documentação técnica;

- Meios de comunicação.

3. 	SISTEMA DE CFTV DE VIGILÂNCIA

O sistema de CFTV de vigilância é utilizado para monitoração remota do posto de comando (Prédio 0100)

As câmeras são instaladas na estrutura externa perto das entradas dos prédios e são do tipo não controladas.

As conexões entre as câmeras instaladas instaladas nos prédios e os equipamentos de controle na sala de plantão (Sala 106) do Prédio 0300.

4. 	DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO

O sistema de detecção automática de incêndio do posto de comando (Prédio 0100) é parte integrante do sistema geral de detecção automática de incêndio do posto de comando (CP) e é projetado para detectar automaticamente incêndios nas dependências destas construções, tornando possível extinguir o incêndio sem causar danos graves às propriedades.

O sistema detecção automática de incêndio é composto de:

- Dispositivo de sistema de alarme de incêndio seletivo nos 6 loops fechados com software;

- Alarmes de incêndio com sensores automáticos e operados localmente por botoeiras;

- Cabos de conexão para os sensores.

Os equipamentos do sistema de detecção automática de incêndio são feitos de materiais não inflamáveis.

A alimentação do equipamento de alarme de incêndio deve ser realizada por duas fontes de alimentação independentes de corrente alternada de 220V e frequência de 60 Hz. O consumo de energia do equipamento de alarme de incêndio não deve exceder 1 kW.

Todas as salas do prédio são equipadas com uma unidade de sinalização automática de incêndio endereçável.

O sistema detecção automática de incêndio é composto de:

- Alarmes de incêndio com sensores automáticos e operados localmente por botoeiras;

- Cabos de conexão para os sensores.

São instalados nas dependências do prédio, sensores de acionamento de alarme seletivos do tipo:

- manual;

- fumaça;

- térmicos.

No processo de projeto e instalação do sistema de detecção automática de incêndio é necessário seguir as exigências estabelecidas nos documentos normativos sobre proteção contra incêndio em vigor no Brasil e também obedecer aos padrões internacionais.

O sinal sobre status dos equipamentos de alarme de incêndio e o sinal geral de alarme de incêndio são transmitidos ao painel de controle do dispositivo de alarme de incêndio na Sala 126 do Prédio 0100 do Posto de Comando e do Corpo de Bombeiros (Prédio 2000) do Complexo Técnico.

O sistema de detecção automática de incêndio deve desligar o sistema de ventilação e ar condicionado.

Para a linha de loop do sistema de alarme de incêndio, é usado cabo de sinalização 2х2х1, que é disposto nas dependências de estrutura no duto feito de metal galvanizado ou alumínio.

Todos os segmentos de cabo do sistema de detecção automática de incêndio não devem conter interrupções. Não é permitido usar conectores adicionais.

A conexão das linhas de alarme de incêndio é feita de cabos separados e dispostos ao longo das dependências no sistema de dutos de comunicação.

A distância dos fios, cabos de linhas de loop e linhas de conexão até as fiações de energia e luz no caso de lançamento paralelo não deve ser inferior a 0,2 m.

É possível usar lançamento combinado de fios e cabos de comunicação e sinalização em um mesmo duto.

# 5. 			SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA

O alarme de segurança do posto de comando (Prédio 0100) é parte integrante do sistema de segurança da Área do posto de comando, fornecendo controle e anúncio imediato para o pessoal de segurança sobre acesso não autorizado a qualquer momento.

O sistema de alarme de segurança é composto de:

- sensores que permitem detectar intrusos tentando acessar ilegalmente as dependências protegidas;

- cabos de conexão.

A informação sobre o acesso não autorizado às salas controladas do sistema de travamento é proporcionada por:

- detectores de contato magnético para portas e janelas;

- sensores de quebra de vidro;

Um painel de controle com teclado dedicado deve ser instalado para iniciar/parar o modo de "Monitoramento" nas dependências das instalações.

Os circuitos do sistema de alarme de segurança são alimentados por “no break” dedicado.

As informações dos módulos de extensão são transmitidas a sala do operador (Sala106) do da Portaria (Prédio 0300), que está equipada com computadores e softwares dedicados para este fim.

Todos os segmentos de cabo horizontais e verticais têm de ser assentados cabo a cabo sem interrupções. Não é permitido usar conectores adicionais.

As redes de sinalização de segurança são compostas de cabo separado do tipo par trançado 4х2 саt.6.

A seleção dos cabos da rede de sinalização de segurança é realizada com base nos requisitos apresentados na documentação técnica dos dispositivos e equipamentos de sinalização de segurança e em normas internacionais.

# 6. 			SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

Os prédios do conjunto do posto de comando (Prédio 0100) estão equipados com sistema de alarme de incêndio, o qual está baseado em alarme de voz.

O sistema de alarme de incêndio, baseado em alarme de voz, proporciona a realização de planos de evacuação desenvolvidos (transferência dos sinais de alarme simultaneamente ao longo de todo o prédio quanto e à organização das zonas individuais) e é composto dei:

- Equipamento para alarme e evacuação das pessoas em caso de incêndio;

- Sistemas acústicos (anunciadores);

- Cabos de conexão.

O equipamento de alarme de incêndio é instalado na sala de plantão (sala126) do prédio 0100 e proporciona:

- Ativação das mensagens de voz de divulgação no modo automático na recepção do sinal sobre o alerta do incêndio a partir do detector de incêndio em todas as áreas de serviço;

- Ativação seletiva das mensagens de divulgação sobre incêndio em todas as zonas de alarme;

- Divulgação de outras mensagens pelo operador com o auxílio de microfone;

- Possibilidade de operação manual do equipamento;

- Verificação automática com indicação de luz para ausência de rupturas e curto-circuito de linha de divulgação;

- Controle de status de amplificadores de energia e comutação automática para amplificação de reserva.

Fornecimento de energia do equipamento de alarme é previsto a partir de duas fontes independentes de fornecimento de energia de corrente alternada com tensão de 220V e frequência de 60Hz.

Circuito de alarme é previsto como separado dos demais sistemas, possuindo alimentação de energia exclusiva. O ajuste do volume e a possibilidade de desconectar os sistemas acústicos da rede são excluídos.

A divulgação das informações de voz é prevista no nível médio de ruído constante de não mais que 95 dB.

A rede da notificação de voz sobre incêndio e evacuação de pessoas é realizada por cabo com o grau de resistência a fogo de até 15 minutos.

Todos os segmentos de cabo horizontal e vertical devem ser assentados com cabo/fio sem rupturas. Não é permitido usar conectores adicionais.

O assentamento combinado de cabos de circuito de alarme e cabos e fios de comunicação e sistemas de alarme não é permitido em um mesmo duto.