| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIN OSAMU MIYAMARU CREA:0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO FERNANDO AUGUSTO SALLA CREA: 5060931586 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA POSTO DE COMANDO – CP SUBESTAÇÃO SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. Eng. Chefe; Osmachko; 21.08.09. Chefe do Depart.; Nikolaev; 21.08.09. Espec. Chefe; Cherednichenko; 21.08.09. Chefe do grupo; Danilov; 21.08.09. Revisado por:; Cherednichenko; 21.08.09. Realizado por:; Bortnik; 21.08.09. Controle Padrão; Cherednichenko; 21.08.09. |
| --- |
| CDI |  | 12.CP.0200.AK.N |  | Explanatory Note |  |  |  |  |  |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 13/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | PROJETO POR | RESPONSÁVEL | APROV. |  |

1	GERAL

A construção subestação (0200) prevê:

- A automação dos sistemas de ventilação;

- Desativação do sistema de ventilação no caso de alerta automático de alarme de incêndio;

- Controle da:

- Posição das chaves automáticas de entrada e de seção e de tensão na entrada dos dispositivos de distribuição de baixa tensão;

- Temperatura do enrolamento do transformador Т1, Т2, Т3 e Т4.

2.	ESCOPO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E DE DESPACHO

O projeto prevê:

- A operação automática dos sistemas de ventilação E1, E2, E3 e E4 conforme a temperatura do ar nas áreas servidas por estes sistemas;

- A ativação automática dos sistemas de ventilação E1 e E2 no caso da temperatura do enrolamento dos transformadores Т1, Т2, Т3 e Т4 subir acima do valor aceito;

- A operação dos sistemas de ventilação E1, E2, E3 e E4 a partir do respectivo painel de controle;

- A desativação automática dos sistemas de ventilação no caso de acionamento do sistema automático de alarme de incêndio;

- O desligamento remoto dos sistemas de ventilação no caso de incêndio, a partir do respectivo painel de controle;

- Controle automático de:

- Temperatura do enrolamento dos transformadores de energia Т1, Т2, Т3 e Т4,

- Condição de operação dos detectores de temperatura do enrolamento fiação de transformadores de energia Т1, Т2, Т3 e Т4.

- Controle automático da posição (“ON” – “OFF”) das chaves automáticos de entrada e de seção além de tensão na entrada dos dispositivos de distribuição de baixa tensão através de sinais discretos;

- Exibição das informações controladas no painel de automação;

- 	Transferência das informações controladas para o controlador e para o computador do operador na sala de plantão (sala 126) da construção do posto de comando (0100) através de links óticos duplos.

- O volume dos sistemas de automação e despacho é especificado no memorial descritivo e nos diagramas funcionais de automação correspondentes.

O equipamento e cabos do sistema de automação e despacho são aceitos para operação em um clima tropical úmido, a uma temperatura do ar de +5 °С até +40 °C, umidade relativa de até 98% e temperatura de +25 °С.