| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIN OSAMU MIYAMARU CREA:0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO RICARDO LAGUNA DITLEFF CREA: 0600621763 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO POSTO DE COMANDO – CP SUBESTAÇÃO COMUNICAÇÕES E ALARME - SISTEMAS ELETRÔNICOS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 12.CР.0200.ЕL.TP.FA.AC.CT.M.01 | 0 | Explanatory note. | 14/09/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 12/11/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

# 1. SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

O sistema telecomunicações da subestação (Prédio 0200) é um componente do sistema de telecomunicações da área do Posto de Comando e fornece serviço de conexão telefônica local.

O sistema de telecomunicações é composto de:

- equipamento do assinante;

- cabos de conexão.

Para colocação do cabeamento da infraestrutura de telecomunicação é projetada uma entrada de cabo especial na dependência.

A distribuição de decida é realizada através de cabos específicos para esta função em prateleiras e bandejas na infraestrutura predial da construção.

Como equipamento terminal do assinante, é usado o aparelho telefônico do sistema АТС (Central Telefônica Automática), instalado na dependência do dispositivo de distribuição de 0,4 kV (sala 102) nas construções do prédio.

A conexão do equipamento do assinante de comunicação telefônica é realizada através da interface física RJ-11 (RJ-45).

2. SISTEMA DE CFTV DE VIGILÂNCIA

O sistema de CFTV de vigilância é utilizado para monitoração remota da Subestação (Prédio 0200)

As câmeras são instaladas na estrutura externa perto das entradas dos prédios e são do tipo não controladas.

As conexões entre as câmeras instaladas instaladas nos prédios e os equipamentos de controle na sala de plantão (Sala 103) do Prédio 0300.

3. DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO

O sistema de detecção automática da subestação (Prédio 0200) é parte integrante do sistema geral de detecção automática de incêndio do posto de comando (CP) e é projetado para detectar automaticamente incêndios nas dependências destas construções, tornando possível extinguir o incêndio sem causar danos graves às propriedades.

Todas as salas do prédio são equipadas com uma unidade de sinalização automática de incêndio endereçável.

O sistema detecção automática de incêndio é composto de:

- Alarmes de incêndio com sensores automáticos e operados localmente por botoeiras;

- Cabos de conexão para os sensores.

São instalados nas dependências do prédio, sensores de acionamento de alarme seletivos do tipo:

-    manual;

-    fumaça.

A alimentação do equipamento de alarme de incêndio deve ser realizada por duas fontes de alimentação independentes de corrente alternada de 220V e frequência de 60 Hz. O consumo de energia do equipamento de alarme de incêndio não deve exceder 1 kilowatt.

O sinal sobre status dos equipamentos de alarme de incêndio e o sinal geral de alarme de incêndio são transmitidos ao painel de controle do dispositivo de alarme de incêndio na Sala 126 do Prédio 0100 do Posto de Comando e do Corpo de Bombeiros (Prédio 2000) do Complexo Técnico.

O sistema de alarme de incêndio é composto de:

-    botoeiras e sensores automáticos de incêndio;

-    cabos de conexão.

As botoeiras de acionamento do sistema de alarme de incêndio são instaladas nas saídas de emergência do prédio.

Detectores de incêndio para fumaça e calor são instalados no teto das dependências e nos corredores do prédio, considerando a localização de lâmpadas e outros equipamentos.

No processo de projeto e instalação do sistema de detecção automática de incêndio é necessário seguir as exigências estabelecidas nos documentos normativos sobre proteção contra incêndio em vigor no Brasil e também obedecer aos padrões internacionais.

O sistema de detecção automática de incêndio deve desligar o sistema de ventilação e ar condicionado.

Para a linha de loop do sistema de alarme de incêndio, é usado cabo de sinalização 2х2х1, que é disposto nas dependências de estrutura no duto feito de metal galvanizado ou alumínio.

Todos os segmentos de cabo do sistema de detecção automática de incêndio não devem conter interrupções. Não é permitido usar conectores adicionais.

A conexão das linhas de alarme de incêndio é feita de cabos separados e dispostos ao longo das dependências no sistema de dutos de comunicação.

A distância dos fios, cabos de linhas de loop e linhas de conexão até as fiações de energia e luz no caso de lançamento paralelo não deve ser inferior a 0,2 m.

Os cabos e fios de comunicação e alarme de incêndio devem ser colocados juntos na tubulação do prédio, ao longo de prateleiras ou bandejas.

É possível usar lançamento combinado de fios e cabos de comunicação e sinalização em um mesmo duto.

4. SISTEMA DE ALARME de segurança

O alarme de segurança do prédios da Subestação (Prédio 0200) é parte integrante do sistema de segurança da Área do posto de comando, fornecendo controle e anúncio imediato para o pessoal de segurança sobre acesso não autorizado a qualquer momento.

O sistema de alarme de segurança é composto de:

- Sensores que permitem detectar intrusos tentando acessar ilegalmente as dependências protegidas;

- cabos de conexão.

A informação sobre o acesso não autorizado às salas controladas do sistema de travamento é proporcionada por:

- detectores de contato magnético para portas e janelas;

- sensores de quebra de vidro;

Um painel de controle com teclado dedicado deve ser instalado para iniciar/parar o modo de "Monitoramento" nas dependências das instalações.

Os circuitos do sistema de alarme de segurança são alimentados por “no break” dedicado.

As informações dos módulos de extensão são transmitidas a sala do operador (Sala106) do da Portaria (Prédio 0300), que está equipada com computadores e softwares dedicados para este fim.

Todos os segmentos de cabo horizontais e verticais têm de ser assentados cabo a cabo sem interrupções. Não é permitido usar conectores adicionais.

As redes de sinalização de segurança são compostas de cabo separado do tipo par trançado 4х2 саt.6.

A seleção dos cabos da rede de sinalização de segurança é realizada com base nos requisitos apresentados na documentação técnica dos dispositivos e equipamentos de sinalização de segurança e em normas internacionais.

5. sistema de alarme de incêndio.

A Subestação (Prédio 0200) é provida de um sistema de alarme de incêndio que é parte integrante do sistema de alarme geral da Área do Complexo de Lançamento.

O sistema de alarme de incêndio emprega sinais luminosos e sonoros simultaneamente em todas as dependências, incluindo:

- dispositivos sonoros e visuais;

- cabos de conexão.

A freqüência de oscilação dos dispositivos sonoros e visuais deve estar entre 0,5 e 5 Hz, e a característica de freqüência do detector deve estar entre 200 a 500 Hz, caso a característica de freqüência esteja irregular a uma taxa não maior do que 16 dB.

Os dispositivos sonoros e visuais devem ser instalados ao longo das saídas de emergência e conectados ao circuito do sistema de alarme de incêndio através do painel de controle instalado em uma saída liga/desliga de energia no bastidor de rearranjo do prédio.

A ativação do sistema de aviso e controle de evacuação das pessoas no caso de incêndio provém do dispositivo de alarme de incêndio, instalado na sala de controle (Sala 126) do ponto de comando (Prédio 0100).

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |